Projektowanie i Nadzór w Budownictwie

mgr inż. Jerzy Zając 60-682 Poznań Os. B. Śmiałego 10 m 53

###### PROJEKT  BUDOWLANY

Inwestor :			AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA

POZNAŃ UL. DOLNA WILDA 126

Obiekt :	Sieć wodociągowa na działkach położonych w ul. Krzywej i ul. Stolarskiej w Golęczewie gm. Suchy Las

Powyższa sieć  przebiegają po terenie następujących działek:

dz 209/7 , 211 , 223 , 212/13 , 212/19	 ( Golęczewo ) ,

Kategoria obiektu :	XXVI

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż.. Jerzy Zając | 05.2019 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Grażyna Zając | 05.2019 |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Dane ogólne

2.Projektowane zagospodarowanie terenu

3.Charakterystyczne parametry inwestycji

4.Ochrona konserwatorska terenu

5.Wpływ eksploatacji górniczej

II.DANE OGÓLNE.

1.Inwestor.

2.Przedmiot i zakres opracowania.

3.Podstawa opracowania.

III.OPIS TECHNICZNY

1.Warunki gruntowo-wodne

2.Opis przebiegu sieci wodociągowej

3.Materiał przewodu , węzły i uzbrojenie

4.Próba szczelności rurociągów sieci wodociągowej

5.Płukanie i dezynfekcja

6.Posadowienie przewodu wodociągowego

7.Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym

8.Uwagi końcowe

9.Ilościowe zestawienie materiałów

IV.ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKOPÓW

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

VI . OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

VII. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO O KOMPLETNOŚCI

DOKUMENTACJI

VIII.ZAŁĄCZNIKI

IX . SPIS RYSUNKÓW .

1.  Projekt zagospodarowania terenu						rys. nr 1

2.  Profil podłużny sieci wodociągowej w ul. Krzywej z rur PE			rys. nr 2

3.  Profil podłużny sieci wodociągowej w ul. Krzywej z rur żeliwnych		rys. nr 3

4.  Profil podłużny sieci wodociągowej w ul. Stolarskiej z rur PE		rys. nr 4

5.  Profil podłużny sieci wodociągowej w ul. Stolarskiej z rur żeliwnych		rys. nr 5

6.  Schematy węzłów wodociągowych dla rur PE				rys. nr 6

7.  Schematy węzłów wodociągowych dla rur żeliwnych			rys. nr 7

8.  Szczegół zamontowania hydrantu						rys. nr 8

9.  Szczegół bloku oporowego							rys. nr 9

10.Sposób  zabezpieczenia kabla podziemnego telef. i elektrycznego 		rys. nr 10

11.Zabezpieczenie istniejących przewodów gazowych i wod.-kan.	 	rys. nr 11

12.Współrzędne punktów charakterystycznych					rys. nr 12

- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ SIECI

WODOCIĄGOWEJ  NA DZIAŁKACH :

dz 209/7 , 211 , 223 , 212/13 , 212/19	 ( Golęczewo ) ,

1. DANE OGÓLNE

1.1. INWESTOR :

AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA

POZNAŃ UL. DOLNA WILDA 1

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest :

sieć wodociągowa wraz z przyłączem o długości :

| - | Rury PE 100 , SDR17 , PN10 , 125x7,4 mm lub Rura żeliwna ( żeliwo sferoidalne) Ф100 | L | = | 183,70 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Rura żeliwna ( żeliwo sferoidalne) Ф80 | L | = | 8,50 | m |
| - | Hydranty nadziemne Ф80 | kpl | = | 3 | kpl |

1.3.  PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.3.1.Umowa z Inwestorem

1.3.2.Zaktualizowane  matryce planów  syt. - wys. skala 1:500  .

1.3.3.Wizje lokalne.

1.3.4.Obowiązujące normy i przepisy.

1.4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren pod projektowaną sieć wodociągową to drogi gminne  .

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sieć wodociągowa  przebiega po terenie dz 209/7 , 211 , 223 , 212/13 , 212/19 ( Golęczewo ) ,

2.1. STAN PRAWNY TERENU PRZEWIDZIANEGO POD BUDOWĘ WODOCIĄGU :

dz 209/7 , 211 , 223 , 212/13 , 212/19 ( Golęczewo )  – właściciel Gmina Suchy Las

2.3. Roboty montażowe.

Budowę wodociągu w ul. Krzywej należy rozpocząć od węzła W1 ( rzędną osi rurociągu przyjeto na podstawie rzednych podanych w załącznikach do warunków technicznych Aquanet poprzez interpolację ) na skrzyżowniu ul. Krzywej z ul. Cichą w Golęczewie w którym należy zamontować trójnik z żeliwa sferoidalnego oraz zasuwę kołnierzową Ф100 . Dalej sieć wodociągową z rur PE Ф125x7,4 lub z żeliwa sferoidalnego Ф100 montować w ul. Krzywej i doprowadzić do węzła W10 .

Budowę wodociągu w ul. Stolarskiej należy rozpocząć od węzła W17 na skrzyżowniu ul. Krętej z ul. Stolarską w Golęczewie w którym należy zamontować trójnik z żeliwa sferoidalnego oraz zasuwę kołnierzową Ф100 . Dalej sieć wodociągową z rur PE Ф125x7,4 lub z żeliwa sferoidalnego Ф100 montować w ul. Stolarskiej i doprowadzić do węzła W11 ( rzędną osi rurociągu przyjeto na podstawie rzednych podanych w załącznikach do warunków technicznych Aquanet )w którym zamontowany jest istniejący hydrant . Z uwagi na to , że przyszły projekt drogowy wykonywany przez biuro BBF przewiduje wjazd do działki w miejscu istniejącego hydrantu przeniesiono jego lokalizację do węzła W12 .

Wszystkie węzły rozrysowano na rysunkach szczegółowych węzłów .

Przewidziano montaż jednego nowego hydrantu nadziemnego koloru czerwonego p.poż. 80 przed którymi zamontować zasuwę z obudową w ul. Stolarskiej i jednego nowego w ul. Krzywej. Zasuwy podziemne Ф80 i Ф100 zaprojektowano z obudową teleskopową i skrzynką uliczną żeliwną “sztywną” (wg DIN4056 , średnica pokrywy min. 150mm i wysokości min. 270 mm).

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 Dz125x7,4 mm , SDR17 , PN10 i PE 100 łączonych kształtkami przez zgrzewanie lub z rur żeliwnych sferoidalnych Ф100. Materiał PE lub żeliwo sferoidalne użyte na budowę sieci winien posiadać atest zezwalający na montaż.. Przewody układać na głębokości min.1,7-1,8 m (przykrycie)  na 20cm podsypce.Zmiana kierunku w poziomie, pionie z wykorzystaniem elastyczności rur możliwa jest tylko przy  zachowaniu dopuszczalnego promienia ugięcia .

Wszystkie kształtki z żeliwa sferoidalnego powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z normą PN-EN : 545-2010 “Rury ,kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych”

1.Przygotowanie podłoża przed pokryciem farbą przez piaskowanie lub śrutowanie do stanu minimum Sa2 wg PN-EN ISO 8501-1.

2.Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone warstwą epoksydową nakładaną proszkowo grubości nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów

3.Jakość zabezpieczenia antykorozyjnego musi być potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym równoważnym dokumentem zgodnie z standardami materiałowymi AQUANET.

Po ułożeniu zasypywać warstwą piasku 30cm nad wierzch  rury ;  obsypkę starannie zagęszczać ubijakami ręcznymi z obu  stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie wykonywać warstwowo. Następnie  na zasypce ułożyć taśmę ostrzegawczą .

Na przewodzie układać drut miedziany DY min. 1,0 mm2 . Drut należy wyprowadzić pod skrzynkę uliczną do zasuw i przymocować do obudowy . Nad rurociągiem na zasypce 30 cm należy zastosować taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim .

3. Charakterystyczne parametry inwestycji

sieć wodociągowa wraz z przyłączem o długości :

| - | Rury PE 100 , SDR17 , PN10 , 125x7,4 mm lub Rura żeliwna ( żeliwo sferoidalne) Ф100 | L | = | 183,70 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Rura żeliwna ( żeliwo sferoidalne) Ф80 | L | = | 8,50 | m |
| - | Hydranty nadziemne Ф80 | kpl | = | 3 | kpl |

4. Ochrona konserwatorska terenu

Nie wnosi się uwag w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

5. Wpływ eksploatacji górniczej.

Teren przeznaczony pod projektowany wodociąg znajduje się poza granicami złóż węgla  .

OPRACOWAŁ:

II. DANE OGÓLNE.

1. INWESTOR :

AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA

POZNAŃ UL. DOLNA WILDA 1

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest :

sieć wodociągowa wraz z przyłączem o długości :

| - | Rury PE 100 , SDR17 , PN10 , 125x7,4 mm lub Rura żeliwna ( żeliwo sferoidalne) Ф100 | L | = | 183,70 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Rura żeliwna ( żeliwo sferoidalne) Ф80 | L | = | 8,50 | m |
| - | Hydranty nadziemne Ф80 | kpl | = | 3 | kpl |

3.  PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1.Umowa z Inwestorem

3.2.Zaktualizowane  matryce planów  syt. - wys. skala 1:500  .

3.3.Wizje lokalne.

3.4.Obowiązujące normy i przepisy.

III.  OPIS TECHNICZNY

1.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania gruntu wykonała firma GEODRILL.

## WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych, badań laboratoryjnych i prac kameralnych. Grunty występujące w podłożu ujęto w pakiety i warstwy geotechniczne o zbliżonych wartościach cech fizyczno-mechanicznych. Podział przedstawiono w tabeli nr 1

tab.1 – podział na pakiety i warstwy geotechniczne

| nr pakietu | geneza | oznaczenie warstwy geotechnicznej | rodzaj gruntu | stan gruntu | st. zagęszczenia | st. plastyczności | zawartość części organicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | nasypy niebudowlane | I | nN | - | - | - | - |
| II | grunty organiczne | II | PdH, Nmp, Nm, T | - | - | - | 4-45,7% |
| III | osady fluwioglacjalne | IIIA | Pd, Pp | szg | 0,45 | - | - |
|  |  | IIIB | Po | szg | 0,45 | - | - |
| IV | osady morenowe | IV | G/Gp, Gp, G, Pg/Gp, Pg, Gp/Pg, Gp/G | tpl | - | 0,05-0,25 | - |

Parametry geotechniczne podłoża określono w oparciu o metody „A” i „B” wg Polskiej normy PN-81/B-03020. Dla wyznaczenia wartości obliczeniowych parametrów x(r) przyjęto współczynnik materiałowy γm = 0,9 lub 1,1 .

## WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podział gruntów ze względu na przepuszczalnośd:

## grunty przepuszczalne:

- gleba;

- nasypy niebudowlane pakietu I;

- piaski fluwioglacjalne pakietu III;

## grunty słabo przepuszczalne:

- grunty organiczne pakietu II

- grunty spoiste pakietu IV.

Na dokumentowanym terenie wodę gruntową rozpoznano w obrębie serii piaszczystej. Woda gruntowa o charakterze swobodnego i napiętego zwierciadła stabilizowała się na głębokościach w zakresie od 1,70 m do 3,00 m p.p.t., co odpowiada rzędnym w przedziale od 87,38 – 94,17 m n.p.m. Lokalnie rozpoznano sączenia w obrębie serii spoistej. Duże wahania lustra wody wynikają ze złożonej budowy geologicznej analizowanego obszaru zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie bazy drenażu jaką stanowi rzeka Warta. Szczegółowe wyniki pomiarów zwierciadła wody przedstawiono w tabeli nr 2:

tab.2 – zestawienie wyników pomiarów zwierciadła wody gruntowej

| nr otworu | rzędna wylotu otworu | głębokość ustabilizowanego zwierciadła wody | rzędna ustabilizowanego zwierciadła wody | głębokość nawierconego zwierciadła wody | głębokość sączeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m.n.p.m.] | [m.p.p.t.] | [m.n.p.m.] | [m.p.p.t.] | [m.p.p.t.] |
| W1 | 90,90 | 2,20 | 88,70 | 2,20 | - |
| W2 | 91,42 | 2,70 | 88,72 | 2,70 | - |
| W3 | 90,25 | 2,10 | 88,15 | 2,10 | - |

## PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Badania  przedstawiają rozpoznanie podłoża przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcą. Wyniki badań przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na przekrojach geotechnicznych, przy czym na wymienionych załącznikach podano: rodzaje gruntów, warunki wodne oraz numery wydzielonych warstw geotechnicznych .

### Na podstawie wykonanych badań w oparciu o rozporządzenie stwierdzono, że w omawianym podłożu występują proste warunki gruntowe (przy założeniu posadowienia poniżej nasypów niebudowlanych oraz powyżej stabilizującego się zwierciadła wód podziemnych) oraz lokalnie złożone w przypadku występowania utworów organicznych o znacznej miąższości.

Dla inwestycji sugeruje się przyjęcie II kategorii geotechnicznej.

Na obecnym etapie nie jest znana głębokośd posadowienia projektowanych obiektów. W oparciu o ww. założenia można podad ogólne zalecenia geotechniczne:

    - Zalegające od powierzchni terenu nasypy niebudowlane zaliczane są do słabonośnych, należy je usunąć.

    - Rozpoznane lokalnie grunty organiczne zaliczane są do słabonośnych i nie mogą stanowić nośnego podłoża dla projektowanych obiektów.

    - Woda gruntowa o charakterze swobodnego i napiętego zwierciadła stabilizowała się na głębokościach w zakresie od 1,70 m do 3,00 m p.p.t., co odpowiada rzędnym w przedziale od 87,38 – 94,17 m n.p.m. Lokalnie rozpoznano sączenia w obrębie serii spoistej.

    - W przypadku posadawiania elementów konstrukcyjnych poniżej stabilizującego się zwierciadła wody roboty ziemne zaleca się prowadzić na krótkich odcinkach w szczelnie wygrodzonych wykopach (np. ściankami berlińskimi). Konieczne może okazać się obniżenie zwierciadła wody na czas robót ziemnych (np. za pomocą igłofiltrów lub drenażu odwodnieniowego w dnie wykopu).

    - W profilach obserwuje się występowanie gruntów piaszczystych średniozagęszczonych (stopień zagęszczenia ID=0,45) oraz spoistych twardoplastycznych (stopień plastyczności IL=0,05-0,25). Mogą one stanowić nośne podłoże dla projektowanych obiektów.

    - Grunty spoiste pakietu IV zaliczają się do gruntów wysadzinowych. W przypadku posadowienia przewodu w obrębie tych gruntów należy pamiętać o posadowieniu poniżej granicy przemarzania, tj. 0,8 m p.p.t.

    - Grunty spoiste są wrażliwe na zmiany wilgotności – przy dodatkowym nawodnieniu lub pod wpływem drgań – łatwo ulegają uplastycznieniu, bądź upłynnieniu. W wykopach należy chronić je przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych (opady itp.).

    - Podczas likwidacji wykopów zaleca się stały nadzór geotechniczny w zakresie kontroli zagęszczenia układanych warstw.

    - Parametry warstw geotechnicznych podane w załączonej tabeli (zał.4), pozwolą na przeprowadzenie obliczeń statycznych projektowanych fundamentów.

| Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las |  |  |  |  |  |  |  | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO W1 |  |  |  |  |  | Zał.Nr: 6.4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wiertnica: WH05 |  |  |  |  |
| Miejscowość: Golęczewo Gmina: Suchy Las Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie |  |  |  |  |  |  | Obiekt: Kanalizacja sanitarna Zleceniodawca: Urząd Gminy Suchy Las Wiercenie: Geodrill Nadzór geologiczny: mgr inż. Mikołaj Dubicki |  |  | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rzędna: 90.90 m n.p.m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Skala 1 : 100 |  | Data wiercenia: 2019-01-23 |  |  |  |  |  |  |
| Wiercenie | Głębokość zwierciadła wody | Stratygrafia |  | Profil litologiczny |  |  | Przelot |  | Opis litologiczny |  | Symbol gruntu |  | Wilgotność |  | Stan gruntu | IL | ID | Warstwa geotechniczna |
|  | [m.p.p.t] |  |  | [m] |  |  | [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 2.20 | Czwartorzęd | Q |  | 1.0 2.0 3.0 |  |  |  | gleba, ciemnobrązowa |  | Gb |  | w |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  | piasek drobny, brązowy przewarstwiony piaskiem gliniastym |  | Pd¦¦Pg |  |  |  | szg |  | 0.45 | IIIA |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.10 |  | glina piaszczysta, brązowa na pograniczu piasku gliniastego glina piaszczysta, brązowo-szara przewarstwiona gliną pylastą piasek drobny, jasnobrązowy |  | Gp/Pg |  |  |  | tpl | 0.15 |  | IV |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.60 |  |  |  | Gp¦¦G |  |  |  |  | 0.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.90 |  |  |  | Pd |  | w/nw |  | szg |  | 0.45 | IIIA |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W2 Rzędna: 91.42 m n.p.m. Data: 2019-01-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.70 |  | . |  | 1.0 2.0 3.0 |  |  |  | nasyp niebudowlany, ciemnobrązowy |  | nN(Pd) |  | w |  |  |  |  | I |
|  |  | Czwartorzęd | Q |  |  |  | 0.40 |  | glina, brązowa przewarstwiona piaskiem średnim |  | G¦¦Ps |  |  |  | tpl | 0.10 |  | IV |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.80 |  | glina piaszczysta, brązowo-szara na pograniczu gliny |  | Gp/G |  |  |  |  | 0.20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.70 |  | pospółka, jasnobrązowa przewarstwiona piaskiem drobnym |  | Po¦¦Pd |  | nw |  | szg |  | 0.45 | IIIB |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las; KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO W3; Zał.Nr: 6.5. Wiertnica: WH05. Miejscowość: Golęczewo Gmina: Suchy Las Powiat: poznański Województwo: wielkopolskie; Obiekt: Kanalizacja sanitarna Zleceniodawca: Urząd Gminy Suchy Las Wiercenie: Geodrill Nadzór geologiczny: mgr inż. Mikołaj Dubicki; System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy. Rzędna: 90.25 m n.p.m.. Skala 1 : 100; Data wiercenia: 2019-01-23. Wiercenie; Głębokość zwierciadła wody; Stratygrafia; Profil litologiczny; Przelot; Opis litologiczny; Symbol gruntu; Wilgotność; Stan gruntu; IL; ID; Warstwa geotechniczna. [m.p.p.t]; [m]; [m]. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 2.10; Czwartorzęd; Q; 1.0 2.0 3.0; gleba, ciemnobrązowa; Gb; w. 0.30; piasek drobny, ciemnobrązowy przewarstwiony piaskiem gliniastym; Pd¦¦Pg; szg; 0.45; IIIA. 0.90; glina piaszczysta, brązowo-szara; Gp; tpl; 0.15; IV. 1.70; glina, brązowo-szara; G; 0.25. 2.10; piasek pylasty, jasnobrązowy przewarstwiony piaskiem drobnym; P¦¦Pd; nw; szg; 0.45; IIIA. 3.00. |

2.  OPIS PRZEBIEGU SIECI WODOCIĄGOWEJ

Budowę wodociągu w ul. Krzywej należy rozpocząć od węzła W1 ( rzędną osi rurociągu przyjeto na podstawie rzednych podanych w załącznikach do warunków technicznych Aquanet poprzez interpolację )na skrzyżowniu ul. Krzywej z ul. Cichą w Golęczewie w którym należy zamontować trójnik z żeliwa sferoidalnego oraz zasuwę kołnierzową Ф100 . Dalej sieć wodociągową z rur PE Ф125x7,4 lub z żeliwa sferoidalnego Ф100 montować w ul. Krzywej i doprowadzić do węzła W10 .

Budowę wodociągu w ul. Stolarskiej należy rozpocząć od węzła W17 na skrzyżowniu ul. Krętej z ul. Stolarską w Golęczewie w którym należy zamontować trójnik z żeliwa sferoidalnego oraz zasuwę kołnierzową Ф100 . Dalej sieć wodociągową z rur PE Ф125x7,4 lub z żeliwa sferoidalnego Ф100 montować w ul. Stolarskiej i doprowadzić do węzła W11 ( rzędną osi rurociągu przyjeto na podstawie rzednych podanych w załącznikach do warunków technicznych Aquanet )w którym zamontowany jest istniejący hydrant . Z uwagi na to , że przyszły projekt drogowy wykonywany przez biuro BBF przewiduje wjazd do działki w miejscu istniejącego hydrantu przeniesiono jego lokalizację do węzła W12 .

Wszystkie węzły rozrysowano na rysunkach szczegółowych węzłów .

Przewidziano montaż jednego nowego hydrantu nadziemnego koloru czerwonego p.poż. 80 przed którymi zamontować zasuwę z obudową w ul. Stolarskiej i jednego nowego w ul. Krzywej. Zasuwy podziemne Ф80 i Ф100 zaprojektowano z obudową teleskopową i skrzynką uliczną żeliwną “sztywną” (wg DIN4056 , średnica pokrywy min. 150mm i wysokości min. 270 mm).

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 Dz125x7,4 mm , SDR17 , PN10 i PE 100 łączonych kształtkami przez zgrzewanie lub z rur żeliwnych sferoidalnych Ф100. Materiał PE lub żeliwo sferoidalne użyte na budowę sieci winien posiadać atest zezwalający na montaż.. Przewody układać na głębokości min.1,7-1,8 m (przykrycie)  na 20cm podsypce.Zmiana kierunku w poziomie, pionie z wykorzystaniem elastyczności rur możliwa jest tylko przy  zachowaniu dopuszczalnego promienia ugięcia .

Wszystkie kształtki z żeliwa sferoidalnego powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z normą PN-EN : 545-2010 “Rury ,kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych”

1.Przygotowanie podłoża przed pokryciem farbą przez piaskowanie lub śrutowanie do stanu minimum Sa2 wg PN-EN ISO 8501-1.

2.Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone warstwą epoksydową nakładaną proszkowo grubości nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów

3.Jakość zabezpieczenia antykorozyjnego musi być potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym równoważnym dokumentem zgodnie z standardami materiałowymi AQUANET.

Po ułożeniu zasypywać warstwą piasku 30cm nad wierzch  rury ;  obsypkę starannie zagęszczać ubijakami ręcznymi z obu  stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie wykonywać warstwowo. Następnie  na zasypce ułożyć taśmę ostrzegawczą .

OBSYPKĘ kanałów z rur należy wykonać warstwami gr. 0,3 m do wys 0,3m ponad wierzch rury /warstwa ochronna/. Materiał użyty do obsypki ,piasek sypki drobno-średnio lub gruboziarnisty.

Wskaźnik zagęszczenia obsypki Is= 1,0 .Należy pamiętać o obustronnym podbiciu pachwin rurociągu celem uzyskania jego stateczności.

ZASYPKĘ wykopu należy wykonać warstwami o gr. ok. 0,3m zagęszczanymi aż do rzędnej terenu. Do zasypki można użyć piasku , pospółki  o ile grunt daje się zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia  Is=1,0 .

Wykop na większości trasy zaprojektowano jako wąskoprzestrzenny .Wykop należy wykonać sprzętem mechanicznym , jedynie na odc. skrzyżowań  z istniejącym uzbrojeniem podziemnym- wykop ręczny po min. 2m od osi  przebiegu uzbrojenia.

Na czas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przejścia dla pieszych.

Wszystkie kołnierze specjalne muszą mieć funkcję zabezpieczenia przed przesunięciem .

Na przewodzie układać drut miedziany DY min. 1,0 mm2 . Drut należy wyprowadzić pod skrzynkę uliczną do zasuw i przymocować do obudowy . Nad rurociągiem na zasypce 30 cm należy zastosować taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim .

Zgodnie z badaniami gruntu rurociągi wodociagowe montowane będą powyżej wód gruntowych i nie przewiduje się odwodnień.

Przewiduje się 100% wymiany gruntu z wykopów.

3. MATERIAŁ PRZEWODU , WĘZŁY I UZBROJENIE

Sieć wodociągową wykonać :z rur PE 100 , SDR17 ,PN10 , Ф125x7,4 mm lub z rur żeliwnych sferoidalnych Ф100.

### Kształtki z żeliwa sferoidalnego

Węzły na przewodach wodociągowych z rur PE są miejscami montażu kształtek zgrzewanych z PE100 SDR17 , PN10 ( kolan, łuków) i uzbrojenia z żeliwa sferoidalnego ( trójniki , zasuwy i hydranty kołnierzowe ) .

Węzły na przewodach wodociągowych z rur żeliwnych sferoidalnych są miejscami montażu kształtek i uzbrojenia z żeliwa sferoidalnego ( łuki , kolna , trójniki , zasuwy i hydranty kołnierzowe ) .

Do połączeń kołnierzowych należy zastosować śruby ze stali  nierdzewnej.

Wszystkie kształtki z żeliwa sferoidalnego powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z normą PN-EN : 545-2010 “Rury ,kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych”

1.Przygotowanie podłoża przed pokryciem farbą przez piaskowanie lub śrutowanie do stanu minimum Sa2 wg PN-EN ISO 8501-1.

2.Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone warstwą epoksydową nakładaną proszkowo grubości nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów

3.Jakość zabezpieczenia antykorozyjnego musi być potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym równoważnym dokumentem zgodnie z standardami materiałowymi AQUANET.

Dla zabezpieczenia ułożonego w wykopie przewodu wodociągowego przed uszkodzeniem - ścinanie, deformacja poprzeczna itp. należy wykonać pod projektowane węzły bloki oporowe i podporowe.Bloki oporowe zaprojektowano dla kolan, łuków, trójników, korków, zaślepek przewodu .  Bloki oporowe mogą być prefabrykowane lub wykonane na miejscu z betonu lanego C16/20. W/w bloki wykonać zgodnie z normą branżową BN-81/9192-05 i BN-81/9192-04. Minimalna klasa żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40),

### Zasuwy

Zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem: zabudowa krótka (F4) lub długa (F5) – wg Normy PN-EN 558-1:2001 .

Ciśnienie nominalne zasuw nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10).

Wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą PN-EN 1092-2 na ciśnienie robocze 1,0MPa (PN10).Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40),

Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), całkowicie pokryty gumą/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitną (Atest PZH).

Trzpień (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilości nie miej niż  dwa).

Wnętrze korpusu zasuwy ma mieć prosty przepływ, bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia. Równoprzelotowa średnica otworu ma być równa średnicy nominalnej.

W przypadku zasuw o połączeniu korpusu z pokrywą za pomocą śrub, należy zastosować śruby wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową.

Wszystkie elementy zasuwy muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów i ubytków.

Na zasuwach powinno być trwałe oznaczenie, tj.: producent, średnica, ciśnienie, klasa żeliwa. Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną.

### Obudowy do zasuw

Przy lokalizacji zasuw pod jezdniami, chodnikami, przejazdami muszą być stosowane teleskopowe obudowy do zasuw. Końcówka trzpienia do klucza winna znajdować się 15÷20 cm pod pokrywą skrzynki do zasuw. Połączenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi być zabezpieczone przed wysunięciem za pomocą zawleczki.

### Skrzynki uliczne do zasuw

Skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z normą DIN 4056 , o średnicy pokrywy min. 150 mm, wysokość skrzynki min. 270 mm.

Teren wokół skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego) należy  umocnić np. za pomocą prefabrykowanych płyt betonowych lub kostki brukowej.

### Hydranty nadziemne DN80

Wymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą, na ciśnienie robocze 1,0 MPa (PN10).

Ciśnienie nominalne hydrantów nie mniejsze niż 1,0 MPa (PN10). Dopuszcza się wykonanie kolumny hydrantu z:

- z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40

- ze stali ocynkowanej ogniowo

- ze stali nierdzewnej.

Korpus górny (głowica, pokrętło hydrantu) – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)

Korpus dolny (stopa/komora zaworowa) – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)

Pokrywy nasad – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) lub z żeliwa szarego minimum EN-GJL-250 (wg DIN GG25), pokrywy nasad z zabezpieczeniem antykradzieżowym – linka stalowa, łańcuszek stalowy.

Dwie nasady – wykonane ze stopu aluminium, przystosowane na wąż strażacki Dn 75m/m. Element zamykający (tłok/tłoczek/grzybek) – z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), całkowicie pokryty gumą EPDM

Trzpień – ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.

Rura trzpieniowa (rura uruchamiająca/wrzeciono) – ze stali nierdzewnej Nakrętka trzpienia – z mosiądzu.

Uszczelnienie trzpienia – O-ringowe, z gumy EPDM. Pozostałe uszczelnienie – także z gumy EPDM.

Na korpusie musi się znajdować oznakowanie:

- ze średnicą hydrantu,

- z logiem producenta,

- z rodzajem materiału z jakiego wykonany jest korpus.

Hydrant powinien całkowicie się odwodnić z chwilą pełnego zamknięcia przepływu. W innych położeniach elementu zamykającego odwodnienie powinno być całkowicie szczelne.

Wszystkie elementy żeliwne zewnętrzne pokryte powłoką odporną na promienie UV.

Możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności demontażu hydrantu (wykopywania z ziemi).

Kolor czerwony

Hydranty muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. Stosować oryginalne osłony odwadniacza obsypanych kruszywem.

Hydranty powinny posiadać certyfikat zgodności wydany przez Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP .

### Rury PE

Rury łączone na długości przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, w węzłach połączenia kołnierzowe.

Należy stosować rury z materiału PE100 o ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 1.0 MPa.(PN10) wg normy PN-EN 12201

Przy połączeniach kołnierzowych należy zastosować tuleje PE wraz z kołnierzem stalowym (galwanizowanym lub epoksydowanym o grubości powłoki nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów)

Wymagane jest potwierdzenie parametrów każdego zgrzewu za pomocą odpowiedniego wydruku dołączonego do dokumentacji podwykonawczej.

Rodzaj materiału dla rur PE i sposób ich zabudowania zgodnie ze specyfikacją PAS 1075:2009- 04, tj.:

        - PE100 – dla wykopu otwartego z wymianą gruntu

        - PE100RC – dla wykopu otwartego bez wymiany gruntu

*płaszcz naddany – dodatkowa powłoka na rurze, ponad jej normatywną średnicę zewnętrzną.

Rury PE muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu w wodą pitną. Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje:

        - Numer normy,

        - Nazwa producenta lub znak towarowy (symbol),

        - Wymiary (średnica zewn. x grubość ścianki),

        - Szereg SDR (np. SDR 11),

        - Przeznaczenie (woda),

        - Materiał i oznaczenie (np. PE100),

        - Klasa ciśnienia (np. PN16),

        - Informacje producenta (np. data produkcji)

### Rury z żeliwa sferoidalnego

Należy stosować rury z żeliwa sferoidalnego posiadające ścianki o grubości nie mniejszej niż dla rury Ф100 – 4,7 mm

Izolacja wewnętrzna

Zaprawa cementowa nakładana odśrodkowo metodą wirową, zgodnie z normą

PN-EN: 545-2010.

Grubości powłoki wewnętrznej:

| Średnica nominalna rury (mm) | Grubość wykładziny cementowej (mm) | Tolerancja (mm). |
| --- | --- | --- |
| do 300 | 4 | -1,5 |

### Izolacja zewnętrzna zgodnie z normą PN-EN: 545-2010.

Należy zastosować jeden z trzech poniższych wariantów:

- Warstwa  cynku  nakładana  metodą  plazmową  w  ilości  min.  200  g/m2  z  nałożeniem wierzchniej warstwy bitumicznej o grubości min. 70µm,

- Warstwa  cynkowo-aluminiowa  nakładana  metodą  plazmową  w  ilości  min.  400  g/m2  z nałożeniem wierzchniej warstwy epoksydowej o grubości warstwy min. 70 µm,

- Warstwa cynku metalicznego nakładanego metodą plazmową w ilości min. 200 g/m2 z nałożeniem wierzchniej warstwy bitumicznej o grubości min. 70 µm oraz dodatkowej powłoki polietylenowej lub poliuretanowej stosowanej w obszarach, w których występują prądy błądzące i gruntach o dużej korozyjności. W takich przypadkach konieczne jest zastosowanie polietylenowych rękawów termokurczliwych na połączenia kielichowe i kołnierzowe.

Wymagane jest, aby wewnętrzna warstwa w kielichach rur wykonana była z warstwy cynku metalicznego nakładanego metodą plazmową w ilości min. 200 g/m2 z nałożeniem wierzchniej warstwy epoksydowej o grubości warstwy min. 70 µm, lub warstwy cynkowo-aluminiowej nakładanej  metodą  plazmową  w  ilości  min.  400  g/m2  z  nałożeniem  wierzchniej  warstwy epoksydowej o grubości warstwy min. 70 µm

### Znakowanie rur

Wszystkie rury powinny być oznakowane w sposób czytelny i trwały. Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje:

- nazwę lub znak producenta,

- rok produkcji,

- znak identyfikacyjny Ŝeliwa sferoidalnego,

- średnicę DN,

- wartość PN kołnierzy dla elementów kołnierzowych,

- powołanie się na normę, zgodnie z którą zostały wyprodukowane,

- oznaczenie klasy ciśnieniowej rury,

Rury PE i żeliwne muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu w wodą pitną.

### Oznaczenie uzbrojenia – tablice orientacyjne

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociągowych dokonuje się za pomocą tablic tworzywowych umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Dla tablic oznaczających zasuwy wodociągowe obowiązuje tło białe a cyfry, litery, układ współrzędnych i obrzeża w kolorze niebieskim.

Wzory tablic i wymagania co do treści, wymiarów, materiałów, wykonania, wykończenia określa norma PN-86/B-09700  .

4.  PRÓBA SZCZELNOŚCI RUROCIĄGU.

Dla sprawdzenia  wytrzymałości rur i szczelności złączy w rurociągu  należy przeprowadzić próbę ciśnieniową - hydrauliczną .

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla  zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Wszystkie złącza powinny być odkryte dla umożliwienia sprawdzenia ewentualnych przecieków.

Próbę hydrauliczną wykonać na ciśnienie próbne 1,0 MPa (10 bar).

Wymagania  odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w:

- PN-81/B-10725 Wodociągi .  Przewody zewnętrzne.  Wymagania i badania przy odbiorze.  Wymagania i badania w zakresie szczelności przewodu.

5.  PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA

Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji  podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, przy  szybkości przepływu dostatecznej dla  wypłukania wszystkich  zanieczyszczeń mechanicznych.

W ul. Krzywej w węźle W1 zaprojektowano trójnik umożliwiajacy płukanie i dezynfekcje rurociągu. Wypływ wody płuczącej poprzez hydrant HP1.

W ul. Stolarskiej w węźle W11 i W17 zaprojektowano trójnik umożliwiajacy płukanie i dezynfekcje rurociągu. Wypływ wody płuczącej poprzez hydrant W11 lub W17.

Wodę z płukania i dezynfekcji odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej . Zgodę gestora sieci załączono w załącznikach.

Przewody  po ich dokładnym wypłukaniu czystą wodą należy poddać dezynfekcji.  Po stwierdzeniu, że woda z przepłukanego przewodu nie  odpowiada pod względem  bakteriologicznym warunkom wody  do picia, konieczna jest powtórna dezynfekcja.

Płukanie sieci wodociągowej musi odbywać się wyłącznie przy użyciu urządzenia pomiarowego do płukania sieci , które należy pobrać w Serwisie Sieci Wod-Kan

ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu. Termin płukania sieci należy zgłosić pisemnie do AQUANET S.A. z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Płukanie i dezynfekcję należy wykonać według instrukcji załączonej do warunków technicznych.

6.  POSADOWIENIE PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO

Zastosowano w projekcie przewody sieciowe z rur PE 100 , SDR17 ,PN10 Ф125x7,4 mm lub z rur żeliwnych sfroidalnych Ф100 ..

Przed montażem wykonawca zapozna się  szczegółowo z instrukcją  montażu zakupionych rur. Przewód układać na 20 cm podsypce z gruntu piaszczystego zagęszczonego lub na podsypce żwirowej.

O ile grunt rodzimy spełnia w/w warunki można wodociąg ułożyć bezpośrednio na gruncie rodzimym.  Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych z dokładnością + 2 cm przy wykopie ręcznym i + 5 cm przy wykopie mechanicznym.

W przypadku gdy przy głębieniu wykopu nastapi tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu poniżej projektowanej rzędnej należy niedobór warstwy przekopanej wyrównać ubitym piaskiem.

7.  SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM.

Na projektowanej trasie sieci wodociągowej występują skrzyżowania z :

-ist. kablami elektrycznymi

-ist. kablami telekomunikacyjnymi

-ist.. instalacją gazową

-proj. kanalizacją sanitarną i deszczową

Skrzyżowania projektowanego wodociągu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym rozwiązano na planach  syt. wys. i profilach . Rurociągi w miejscu skrzyżowania  z istniejącym uzbrojeniem ułożyć w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych ręcznie po min. 2m z każdej strony istn. uzbrojenia.

Na czas wykonywania robót oraz po ich zrealizowaniu kable i rurociągi w wykopie należy zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją-.

Pozostałe warunki zachować zgodnie z załączonymi uzgodnieniami.

UWAGA: Przy odległości w pionie i w poziomie poniżej dopuszczalnych należy istniejące uzbrojenie przełożyć. Ponadto uzbrojenie nie objęte przełożeniem na czas realizacji budowy i po jej zakończeniu należy zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem sposób rozwiązania zostanie opracowany i uzgodniony z właścicielem uzbrojenia w ramach nadzoru autorskiego

Z uwagi na to , że w międzyczasie , może być wybudowane inne uzbrojenie będące w fazie projektowania należy przed przystąpieniem do wykonawstwa sprawdzić co zostało wykonane .

8.  UWAGI   KOŃCOWE.

1.Roboty ziemne związane z budową wodociągu z rur PE lub z rur żeliwnych powinny być prowadzone w zasadzie zgodnie z przepisami zawartymi w BN -83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powiązaniu z PN-86/B-02480 „Grunty budowlane.”

2.Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z uzgodnieniami.

3.Przy przekazywaniu sieci Użytkownikowi należy dostarczyć dokumentację powykonawczą.

4.Na czas realizacji robót w pobliżu linii energetycznych należy wyłączyć je spod napięcia , a miejsca skrzyżowań wykopu z uzbrojeniem podziemnym to ostatnie należy zabezpieczyć przez podwieszenie wg proj.

5.Przed przystąpieniem do realizacji wykopów należy wykonać przekopy  ręczne celem zlokalizowania istn. uzbrojenia i jego namierzenia. W przypadku gdy lokalizacja istn uzbrojenia odbiega od przyjętego w projekcie należy skontaktować się z autorem projektu.

6.Zgłosić projekt sieci w Starostwie Powiatowym

9.  ILOŚCIWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Wodociąg z rur PE

- Rury PE 100 , SDR11 , PN10 ,  125x7,4 mm 					183,70 m

- Rury z żeliwa sferoidalnego Ф80							    8,50 m

- Hydranty nadziemne Ф80 koloru czerwonego						    2   szt

- Zasuwa kołnierzowa podziemna DN80 , PN10					    2 szt

- Zasuwa kołnierzowa podziemna DN100 , PN10					    3 szt

- Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego Ф100/Ф100				    2 szt

- Trójnik tymczasowy kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego Ф100/Ф100		    3 szt

- Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego Ф100/Ф80				    3 szt

- Kolano ze stopką dwukołnierzowe z żeliwa sferoidalnego Ф80 			     2 szt

- Zaślepka żeliwna Ф100								    1 + 3 szt

- Zaślepka żeliwna Ф80								    1 szt

- Tuleja kołnierzowa Ф125/Ф100							    9 szt

- Kołnierz stalowy Ф125/Ф100							    9 szt

- Obudowa do zasuwy teleskopowa							      6 szt

- Skrzynka do zasuw wg DIN 4056 średnica pokrywy min 150 mm , H≥270mm	      6 szt

- Łuk PE Ф125 PN10 <30°								       1 szt

- Łuk PE Ф125 PN10 <45°								       2 szt

- Łuk PE Ф125 PN10 <11°								       2 szt

- taśma ostrzegawcza 									- 184,0 m

- drut drut miedziany DY min. 1,0 mm2						- 184,0 m

- tabliczka informacyjna z tworzywa z ruchomymi cyframi				-    6 szt

- mufa elektrooporowa Ф125								-    4 szt

Wariant węzła W17a ( rura AC )

- Zwężka kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego Ф100/Ф80				     2 szt

- kołnierz specjalny dwukomorowy dla rur azbestocementowych Ф80 z funkcją 				zabezpieczenia przed przesunięciem						-    2 szt

- Tuleja kołnierzowa Ф125/Ф100							      2 szt

- Kołnierz stalowy Ф125/Ф100							      2 szt

- mufa elektrooporowa Ф125								-    1 szt

Wariant węzła W17b ( rura PE )

- Tuleja kołnierzowa Ф125/Ф100							      2 szt

- Kołnierz stalowy Ф125/Ф100							      2 szt

- mufa elektrooporowa Ф125								-    1 szt

Wariant węzła W17c ( rura żeliwna )

- Połączenie kołnierzowe z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem Ф100	      2 szt

Wodociąg z rur żeliwnych

- Rury z żeliwa sferoidalnego Ф100 x min. 4,7 mmm		 			183,70 m

- Rury z żeliwa sferoidalnego Ф80							    8,50 m

- Hydranty nadziemne Ф80 koloru czerwonego						    2   szt

- Zasuwa kołnierzowa podziemna DN80 , PN10					    2 szt

- Zasuwa kołnierzowa podziemna DN100 , PN10					    3 szt

- Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego Ф100/Ф100				    2 szt

- Trójnik tymczasowy kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego Ф100/Ф100		    3 szt

- Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego Ф100/Ф80				    3 szt

- Zwężka kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego Ф100/Ф80				     2 szt

- Kolano ze stopką dwukołnierzowe z żeliwa sferoidalnego Ф80 			     2 szt

- Zaślepka żeliwna Ф100								    1 + 3 szt

- Zaślepka żeliwna Ф80								    1 szt

- Tuleja kołnierzowa Ф125/Ф100							    2 szt

- Kołnierz stalowy Ф125/Ф100							    2 szt

- Obudowa do zasuwy teleskopowa							      6 szt

- Skrzynka do zasuw wg DIN 4056 średnica pokrywy min 150 mm , H≥270mm	      6 szt

- Łuk żeliwny Ф100 PN10 <45°							      2 szt

- Łuk żeliwny Ф100 PN10 <30°							       1 szt

- Łuk żeliwny Ф100 PN10 <11°							       2 szt

- taśma ostrzegawcza 									- 184,0 m

- drut drut miedziany DY min. 1,0 mm2						- 184,0 m

- tabliczka informacyjna z tworzywa z ruchomymi cyframi				-    6 szt

- mufa elektrooporowa Ф125								-    1 szt

- kołnierz specjalny z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem Ф100		-    2 szt

Wariant węzła W17a ( rura AC )

- Zwężka kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego Ф100/Ф80				     2 szt

- kołnierz specjalny dwukomorowy dla rur azbestocementowych Ф80 z funkcją 				zabezpieczenia przed przesunięciem						-    2 szt

- kołnierz specjalny z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem Ф100		-    1 szt

- króciec jednokołnierzowy F Ф100							-     1 szt

Wariant węzła W17b ( rura PE )

- Tuleja kołnierzowa Ф125/Ф100							      2 szt

- Kołnierz stalowy Ф125/Ф100							      2 szt

- mufa elektrooporowa Ф125								-    1 szt

Wariant węzła W17c ( rura żeliwna )

- Połączenie kołnierzowe z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem Ф100	      2 szt

IV. ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKOPÓW I ODWODNIENIE

Zgodnie z badaniami gruntu rurociągi wodociagowe montowane będą powyżej wód 	gruntowych i nie przewiduje się odwodnień.

Przewiduje się 100% wymiany gruntu z wykopów.

Przyjęto obudowę np. BOKS typ 80 przenoszące max parcie 44,0KN/m2

W czasie wykonywania wykopów, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy – na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu – wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu.

Ponadto należy likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, a także sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

Wykopy o ścianach pionowych powinny być należycie zabezpieczone przed osuwaniem ziemi. Dotyczy to szczególnie gdy :

- roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,

- wykop wykonuje się na terenach osuwiskowych,

- głębokość wykopu wynosi więcej niż 2,0 m.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20m.

Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1m, lecz nie większej od 2m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

Wszystkie osoby wykonujące prace na terenie budowy przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych powinny zostać zapoznane z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót oraz obowiązującym planem BIOZ – tzw. instruktarz stanowiskowy na budowie. Należy pamiętać, że wszystkie roboty ziemne powinny być wykonywane na podstawie projektu robót ziemnych, który określa położenie instalacji i urządzeń podziemnych, a także sposób zabezpieczenia wykopu i wyniki badań geologicznych.

W przypadku małych obiektów nie jest konieczne sporządzanie takiej dokumentacji. Jeżeli wszystkie niezbędne informacje zostały zamieszczone w projekcie budowlanym, to prace ziemne mogą być wykonywane w sposób bezpieczny. Przy wykonywaniu głębokich wykopów bardzo

ważne jest posiadanie wiedzy o istniejących warunkach geologicznych, hydrologicznych, geotechnicznych oraz o posadowieniu obiektów znajdujących się w bliskiej odległości od miejsca wykonywania robót. Wykonywane roboty powinny zostać tak wykonane, aby nie wpływały negatywnie na tereny sąsiadujące.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wyznaczyć drogi dojazdowe dla maszyn i urządzeń, które będą wykorzystywane. Drogi komunikacyjne dla transportu i ruchu pieszego powinny być równe, twarde lub utwardzone w sposób zapewniający odpowiednią nośność dla stosowanych środków transporty. Drogi transportowe muszą być rozplanowane w taki sposób, aby były oddalone od krawędzi wykopu na odległość minimum 0,6m. Należy pamiętać o tym, aby zarówno drogi, jak i teren wokół wykopu posiadały urządzenia lub rozwiązania techniczne zapewniające odprowadzenie wód opadowych w sposób uniemożliwiający zalanie wykopu. Wszystkie obiekty, urządzenia i roślinność znajdujące się na terenie prowadzonych prac, a tym samym utrudniające prowadzenie robót, powinny zostać usunięte lub zabezpieczone zgodnie z planem BIOZ i projektem robót ziemnych.

W przypadku prac w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych czy wodociągowych i innych bezpieczna odległość powinna zostać ustalona przez kierownika budowy po konsultacji z właścicielem lub zarządcą sieci. Dlatego też wszelkie prace wykonywane w pobliżu instalacji podziemnych, polegające na poszukiwaniu i odkopywaniu, powinny być wykonywane ręcznie wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników posiadających aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku oraz aktualne szkolenie w zakresie BHP.

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostać ogrodzony. Wszystkie wykopy należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadnięcie do wykopu. Do każdego wykopu o głębokości powyżej 1m należy wykonać bezpieczne wejście (wyjście), a odległość pomiędzy zejściami nie powinna być większa niż 20m. Ze względów bezpieczeństwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a także w okresie kiedy prace w wykopie nie są prowadzone, ustawić wokół bariery ochronne zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego informujące o niebezpieczeństwie.

Bariery ochronne powinny składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Natomiast wolną część pomiędzy deską krawężnikową a poręczą ochronną należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości do wykopu. Bariera ochronna powinna być odsunięta od krawędzi wykopu na odległość nie mniejszą niż 1m.

W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. Zastosowanie szczelnego przykrycia nie zwalnia z wykonania balustrad ochronnych. W tym przypadku poręcze ochronne mogą zostać zastąpione balustradą z lin lub taśm z tworzywa sztucznego umieszczonych na wysokości 1,1m w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu.

Na podstawie ogólnych przepisów BHP [2] każdy wykop o ścianach pionowych i głębokości poniżej 1m musi być umocniony w sposób uniemożliwiający osunięcie ziemi. Natomiast wykopu nieumocnione o głębokości większej niż 1m, ale tylko do głębokości 2,0 m, można wykonywać wyłącznie w przypadku, gdy pozwala na to dokumentacja geologiczna oraz badania gruntu.

W pozostałych przypadkach wykopy powinny zostać zabezpieczone przed możliwością osunięcia się ścian wykopu za pomocą : skarpowania ścian, podparcia lub rozparcia.

Według ogólnej definicji podanej w polskim piśmiennictwie wykopy głębokie to wykopy o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową o głębokości większej niż 3m. Z definicji tej wynika, że wszystkie wykopy głębokie muszą być zabezpieczone przed możliwością osunięcia. Sposób zabezpieczenia wykopu jest określony w projekcie robót ziemnych, ale na każdym etapie wykonywania prac może ulec zmianie, jeżeli wynikną nowe uwarunkowania nieujęte w projekcie.

Podczas wykonywania robót ziemnych za pomocą maszyn należy pamiętać, że operatorzy sprzętu budowlanego do robót ziemnych muszą posiadać wymagane uprawienia do ich obsługi.

Obudowa ścian wykopów – to zespół złożony z wykonanych fabrycznie elementów, przeznaczony do podtrzymywania pionowych ścian wykopów, składający się z płyt, prowadnic ślizgowych i elementów rozporowych.

Do każdej obudowy ścian wykopów powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku kraju, w którym obudowa jest używana.

Producent jest obowiązany dostarczyć deklarację zgodności wykonania obudowy z wymaganiami normy.

Płyty, elementy rozporowe oraz wzmocnienia pionowe płyt (prowadnice) powinny być trwale oznakowane. Oznakowanie powinno zawierać :

- nr normy, wg której obudowa została wykonana,

- symbol albo litery identyfikujące producenta obudowy,

- symbol albo litery identyfikujące elementy obudowy,

- rok i miesiąc produkcji (dwie cyfry oznaczające miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku)

Powyższe oznaczenie powinno być naniesione w sposób trwały, np.: wytłoczone na zimno.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym (koparką) należy wyznaczyć strefę niebezpieczną o szerokości minimum 6m.

Koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,6m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Niedopuszczalne jest podczas robót ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawędź klina odłamu oraz używanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu.

Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. W czasie wykonywania robót ziemnych nie można dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu.

Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione.

Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego (wywrotki) powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokości możliwie bliskiej dna skrzyni wywrotki lub załadowanego już urobku.

W czasie przerwy i po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabinę.

W czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a łyżka koparki powinna być opuszczona do wysokości ok. 1m nad płaszczyzną jazdy.

Zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju!

Przy wykonaniu robót ziemnych zmechanizowanym należy również pamiętać o wyznaczeniu strefy niebezpiecznej i odpowiednim oznakowaniu terenu prac. Strefa niebezpieczna dla sprzętu zmechanizowanego to odległość stanowiąca zasięg pracy ramienia lub wartość podana przez producenta w instrukcji eksploatacji urządzenia. Zabroniona jest praca koparką i składowanie urobku bezpośrednio pod liniami napowietrznymi, a także w odległości bliższej od skrajnych przewodów niż :2m- w przypadku linii NN, 5m – w przypadku linii WN do 15kV, 10m – w przypadku linii WN do 30kV, 15m – w przypadku linii WN powyżej 30kV – licząc w poziomie do najdalej wysuniętego punktu ruchomego wysięgnika koparki. Obecnie, kiedy przy wykonywaniu inwestycji pracuje więcej niż jedna firma, a generalny wykonawca robót wybiera podwykonawców wyspecjalizowanych w poszczególnych robotach, bardzo ważne jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej. Wyznaczona strefa informuj osoby niezatrudnione przy pracach ziemnych o możliwości wystąpienia zagrożenia wynikającego z pracy sprzętu. W czasie pracy koparka powinna być ustawiona w odległości minimum 0,6m od granicy klina naturalnego odłamu gruntu lub od krawędzi wykopu zabezpieczonego obudową.

Podczas wykonywania wykopów powyżej 4m prace należy wykonywać stopniami, z tym że wysokość stopnia powinna zostać dostosowana do parametrów używanego sprzętu.

W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie zawsze mamy dostęp do wszystkich informacji o rzeczonym terenie, a podczas wykonywania prac mogą wystąpić niebezpieczne sytuacje mające wpływ na bezpieczeństwo. Dlatego prace ziemne powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby – operatora i pomocnika. Do zadań pomocnika należy obserwacja wykonywanych robót oraz informowanie operatora o zaistniałych niebezpieczeństwach. Podczas wykonywania prac ziemnych można odkryć przedmioty trudne do zidentyfikowania. W takiej sytuacji operator koparki powinien natychmiast przerwać pracę i zawiadomić osobę nadzorującą roboty. Jeżeli odkryte przedmioty okażą się niewybuchami, to miejsce znaleziska należy zabezpieczyć i zawiadomić najbliższą jednostkę policji. W przypadku odkrycia przedmiotów wskazujących na znalezisko o charakterze archeologicznym należy powiadomić właściwego konserwatora zabytków.

Należy pamiętać, że w czasie wykonywania prac ziemnych nie wolno dopuszczać do tworzenia nawisów gruntu. Najczęstszą przyczyną wypadków związaną z pracami ziemnymi jest przysypanie pracownika. Nawet niewielka ilość gruntu może spowodować liczne obrażenia wewnętrzne u osoby przysypanej, a w konsekwencji spowodować śmierć lub trwałe kalectwo. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie stanu skarp i obudowy wykopu przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie.

Najczęściej występujące zagrożenia w wykopie to :

- zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu (notowano ciężkie wypadku nawet w wykopach o głębokości do 1m – w pochyłym terenie),

- wpadnięcie do wykopu np.: na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej (np.: łyżkę koparki),

- odsunięcie ziemi z krawędzi wykopu,

- poślizgnięcia się,

- spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni itp.

Podczas wykonywania wykopów głębokich ze ścianami pionowymi w obudowie należy pamiętać o wykonywaniu montażu obudowy zgodnie z instrukcją BHP. Górna krawędź elementów obudowy powinna wystawać ponad teren co najmniej 15cm w celu ochrony przed wpadnięciem do wykopu różnych przedmiotów. Zabieg ten zwalnia z wykonania deski krawężnikowej przy montażu banerów ochronnych. Zgodnie z wymogami BHP montaż obudowy lub rur rozporowych w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych na głębokość większą niż 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami lub obudową prefabrykowaną. Zamocowanie rozpory nie mogą kolidować z pracami budowlanymi ścian i stropów, dlatego powinny być tak rozplanowane, aby możliwy był późniejszy demontaż rozpór.

Wszystkie prace związane z montażem rur lub dźwigarów rozporowych są pracami na wysokości, a więc narażają pracowników na możliwość upadku z wysokości. Pracownicy powinni zostać zabezpieczenie środkami ochrony zbiorowej chroniącymi przed upadkiem z wysokości, tj. rusztowania, pomosty robocze. Środki ochrony zbiorowej mają pierwszeństwo przed środkami ochrony indywidualnej. W przypadku braku możliwości zastosowania środków ochrony zbiorowej można zastosować środki ochrony indywidualnej, tj. pasy, szelki bezpieczeństwa. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Następnym etapem prac ziemnych jest zasypywanie wykopów, które należy wykonywać warstwami. Każda ułożona warstwa powinna być zagęszczona, a jej grubość musi być dostosowana do posiadanego sprzętu zagęszczającego. W przypadku zastosowania obudowy wykopu zabezpieczenie należy demontować od dołu i stopniowo usuwać. W miarę zasypywania obudowę usuwa się za każdym razem na wysokość nie większą niż : - 0,5 m w gruntach spoistych, - 0,3m w pozostałych gruntach.Uwzględniając kategorię gruntu, głębokość wykopu, warunki terenowe na budowie i uwarunkowania technologiczne, można określić sposób zabezpieczenia ścian wykopu .W gruntach suchych i nieobciążonych przy wykopie w pasie o szerokości równej głębokości wykopu można wykonać ściany pionowe bez zabezpieczenia.

| Lp. | Charakterystyka gruntu | Głębokość ściany pionowej wykopu [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grunty luźne, suche małospoiste kategorii I-II | 1,00 |
| 2 | Grunty twardoplastyczne, półzwarte kategoria III | 1,25 |
| 3 | Grunty spoiste, zwarte, kategoria IV | 1,50 |
| 4 | Skały zwarte odspojone mechanicznie, kategoria V-X | 2,00 |

Wykopy fundamentowe o głębokości większej niż głębokości podane w tabeli muszą mieć ściany zabezpieczone w sposób naturalny lub sztuczny.

Naturalnym sposobem zabezpieczenia są ściany ze skarpami.

Nie wyklucza się użycia innych, w tym też tradycyjnych metod szalowania pionowych 	wykopów liniowych .

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie

mgr inż. Jerzy Zając 60-682 Poznań Os. B. Śmiałego 10 m 53

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor :			AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126										61-477 Poznań

Obiekt :	“Sieć wodociągowa na działkach położonych w ul. Krzywej i ul. Stolarskiej w Golęczewie gm. Suchy Las”

Powyższa sieć  przebiega po terenie następujących działek:

dz 209/7 , 211 , 223 , 212/13 , 212/19	 ( Golęczewo ) ,

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż.. Jerzy Zając | 05.2019 |  |

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Przedmiotem opracowania jest :

sieć wodociągowa wraz z przyłączem o długości :

| - | Rury PE 100 , SDR17 , PN10 , 125x7,4 mm lub Rura żeliwna ( żeliwo sferoidalne) Ф100 | L | = | 183,70 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Rura żeliwna ( żeliwo sferoidalne) Ф80 | L | = | 8,50 | m |
| - | Hydranty nadziemne Ф80 | kpl | = | 3 | kpl |

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Charakter inwestycji: budowa podziemnej sieci wodociągowej powoduje, iż o „istniejących obiektach budowlanych” można mówić jedynie w odniesieniu do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trasie prowadzonego wodociągu .

3. Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagro-

żenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie ma takich elementów.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Występują dwa rodzaje zagrożeń:

a/ Sieć wodociągową realizuje się w wykopach otwartych

b/ Zabezpieczenie terenu budowy z uwagi na istniejący ruch kołowy i pieszy.

ad a/ Przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach umocnionych poprzez pełne szalo-

wanie. Maksymalna głębokość wykopów 2,2 m.

ad b/ Wygrodzenie rejonu robót parkanem z siatki o wys. 1,5m na słupkach stalowych lub

siatką w ramach. Poza tym zgodnie z uzgodnionym projektem organizacji ruchu na czas

budowy ustawione będą odpowiednie znaki drogowe regulujące ruch w sposób bezpieczny.

Wykonanie prac ziemnych

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostać ogrodzony. Wszystkie wykopy należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadnięcie do wykopu. Do każdego wykopu o głębokości powyżej 1m należy wykonać bezpieczne wejście (wyjście), a odległość pomiędzy zejściami nie powinna być większa niż 20m. Ze względów bezpieczeństwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a także w okresie kiedy prace w wykopie nie są prowadzone, ustawić wokół niego bariery ochronne zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego informujące o niebezpieczeństwie.

Bariery ochronne powinny składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Natomiast wolną część pomiędzy deską krawężnikową a poręczą ochronną należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości do wykopu. Bariera ochronna powinna być odsunięta od krawędzi wykopu na odległość nie mniejszą niż 1m.

W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. Zastosowanie szczelnego przykrycia nie zwalnia z wykonania balustrad ochronnych. W tym przypadku poręcze ochronne mogą zostać zastąpione balustradą z lin lub taśm z tworzywa sztucznego umieszczonych na wysokości 1,1m w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu.

Na podstawie ogólnych przepisów BHP każdy wykop o ścianach pionowych i głębokości poniżej 1m musi być umocniony w sposób uniemożliwiający osunięcie ziemi. Natomiast wykopy nieumocnione o głębokości większej niż 1,0m, ale tylko do głębokości 2,0m można wykonywać wyłącznie w przypadku, gdy pozwala na to dokumentacja geologiczna oraz badania gruntu.

W pozostałych przypadkach wykopy powinny zostać zabezpieczone przed możliwością osunięcia się ścian wykopu za pomocą skarpowania ścian, podparcia lub rozparcia.

Według ogólnej definicji podanej w polskim piśmiennictwie wykopy głębokie to wykopy o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową o głębokości większej niż 3,0m. Z definicji tej wynika, że wszystkie wykopy głębokie muszą być zabezpieczone przed możliwością osunięcia.

Sposób zabezpieczenia wykopu jest określony w projekcie robót ziemnych, ale na każdym etapie wykonywania prac może ulec zmianie, jeżeli wynikną nowe uwarunkowania nieujęte w projekcie.

Podczas wykonywania robót ziemnych za pomocą maszyn należy pamiętać , że operatorzy sprzętu budowlanego do robót ziemnych muszą posiadać wymagane uprawnienia do ich obsługi.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy również pamiętać o wyznaczeniu strefy niebezpiecznej i odpowiednim oznakowaniu terenu prac. strefa niebezpieczna dla sprzętu zmechanizowanego to odległość stanowiąca zasięg pracy ramienia lub wartość podana przez producenta w instrukcji eksploatacji urządzenia. Zabroniona jest praca koparką i składowanie urobku bezpośrednio pod liniami napowietrznymi, a także w odległości bliższej od skrajnych przewodów niż: 2m – w przypadku linii NN, 5m – w przypadku linii WN do 15KV, 10m – w przypadku linii WN do 30KV, 15m – w przypadku linii WN powyżej 30KV – licząc w poziomie do najdalej  wysuniętego punktu ruchomego wysięgnika koparki. Obecnie, kiedy przy wykonywaniu inwestycji pracuje więcej niż jedna firma, a generalny wykonawca robót wybiera podwykonawców wyspecjalizowanych w poszczególnych robotach, bardzo ważne jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej. Wyznaczona strefa informuje osoby niezatrudnione przy pracach ziemnych o możliwości wystąpienia zagrożenia wynikającego z pracy sprzętu. W czasie pracy koparka powinna być ustawiona w odległości minimum 0,6m od granicy klina naturalnego odłamu gruntu lub krawędzi wykopu zabezpieczonego obudową.

W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie zawsze jest dostęp do wszystkich informacji o rzeczonym terenie, a podczas wykonywania prac mogą wystąpić niebezpieczne sytuacje mające wpływ na bezpieczeństwo. Dlatego prace ziemne powinny być wykonywane prze co najmniej dwie osoby – operatora i pomocnika. Do zadań pomocnika należy obserwacja wykonywanych robót orax informowanie operatora o zaistniałych niebezpieczeństwach. Podczas wykonywania prac ziemnych można odkryć przedmioty trudne do zidentyfikowania. W takiej sytuacji operator koparki powinien natychmiast przerwać prace i zawiadomić osobę nadzorującą roboty. Jeżeli odkryte przedmioty okażą się niewybuchami, to miejsce znaleziska należy zabezpieczyć i zawiadomić najbliższą jednostkę policji. W przypadku odkrycia przedmiotów wskazujących na znalezisko archeologiczne należy powiadomić właściwego konserwatora zabytków.

Pomocnik przebywający w wykopie musi zostać wyposażony w hełm ochronny i stosować go w trakcie pracy. Przebywanie pracowników i innych osób wykonujących pracę pomiędzy ścianą wykopu a pracującą koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Należy pamiętać, że w czasie wykonywania prac ziemnych nie wolno dopuszczać do tworzenia nawisów gruntu. Najczęstszą przyczyną wypadków związaną z pracami ziemnymi jest przysypanie pracownika. Nawet niewielka ilość gruntu może spowodować liczne obrażenia wewnętrzne u osoby przysypanej, a w konsekwencji spowodować śmierć  lub trwałe kalectwo. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie stanu skarp i obudowy wykopu przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie.

Najczęściej występujące zagrożenia to:

- Zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu (notowano ciężkie wypadki nawet w wykopach o głębokości do 1,0m – w pochyłym terenie)

- Wpadnięcie do wykopu np.: na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej (np. łyżką koparki)

- Obsunięcie ziemi z krawędzi wykopu

- Poślizgnięcie się

- Spadanie na pracujących w wykopie bryły ziemi, kamieni itp.

Podczas wykonywania wykopów głębokich ze ścianami pionowymi w obudowie należy pamiętać o wykonywaniu montażu obudowy zgodnie z instrukcją BHP, dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym. Górna krawędź elementów obudowy powinna wystawać ponad teren 10cm w celu ochrony przed wpadnięciem do wykopu różnych przedmiotów. Zabieg ten zwalnia z wykonanie deski krawężnikowej przy montażu barier ochronnych. Zgodnie z wymogami BHP montaż obudowy lub rur rozporowych w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych na głębokość większą niż 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia odób klatkami lub obudową prefabrykowaną. Zamocowane rozpory nie mogą kolidować z pracami budowlanymi ścian i stropów, dlatego powinny być tak rozplanowane, aby możliwy był późniejszy demontaż rozpór.

Wszystkie prace związane z montażem rur lub dźwigarów rozporowych są pracami na wysokości, a więc narażają pracowników na możliwość upadku z wysokości. Pracownicy powinni zostać zabezpieczeni środkami ochrony zbiorowej chroniącymi przed upadkiem z wysokości, tj. rusztowania , pomosty robocze. Środki ochrony zbiorowej mają pierwszeństwo przed środkami ochrony indywidualnej. W przypadku braku możliwości zastosowania środków ochrony zbiorowej można zastosować środki ochrony indywidualnej, tj. pasy, szelki bezpieczeństwa. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Następnym etapem prac ziemnych jest zasypywanie wykopów, które należy wykonywać warstwami. Każda ułożona warstwa powinna być zagęszczona, a jej grubość musi być dostosowana do posiadanego sprzętu zagęszczającego. W przypadku zastosowania obudowy wykopu należy demontować ją od dołu i stopniowo usuwać. W miarę zasypywania obudowę usuwa się za każdym razem na wysokość nie większą niż -0,00m w gruntach spoistych, -0,30m w pozostałych gruntach.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym (koparką) należy wyznaczyć strefę niebezpieczną o szerokości minimum 6,0m.

Koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,6m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Niedopuszczalne jest podczas robót ziemnych wysuwanie lamiesza maszyny roboczej poza krawędź klina odłamu oraz używanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu.

Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. W czasie wykonywania robót ziemnych nie można dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu.

Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione.

Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego (wywrotki) powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokości możliwie bliskiej dna skrzyni wywrotki lub załadowanego już urobku.

W czasie przerwy i po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabinę.

W czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a łyżka koparki powinna być opuszczona do wysokości 1,0m nad płaszczyzną jazdy.

Zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju.

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące komunikacji

Jeżeli w obrębie klina odłamu ścian nie jest zastosowana odpowiednia obudowa wykopu, komunikacja jest niedopuszczalna. Odległość w metrach od krawędzi wykopu (mierzona w planie od przyległej krawędzi jezdni) nie powinna być mniejsza niż obliczona wg wzoru:

b≥H/tgϕ u + 0,5

w którym:

H – głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu w metrach

ϕu – kąt stoku naturalnego w stopniach zależny od rodzaju gruntu

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem – miedzy krawędzią wykopu a stopą odkładu – wolnego pasa terenu szerokości co najmniej 1,0m dla komunikacji.

Kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy niż kąt ϕu jego stoku naturalnego.

Obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany.

W przypadku braku możliwości zachowania wyżej określonych warunków wydobyty grunt powinien być wywieziony na odkład stały lub tak przesunięty Abu odległość podnóża nachylonej skarpy odłamu tymczasowego od górnej krawędzi była równa głębokości wykopu H , lecz nie mniejsza niż 5,0m.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Jedynymi robotami niebezpiecznymi są prace wykonywane w wykopach otwartych. Są to roboty  typowe. Instruktaż pracowników należy przeprowadzić przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót oraz każdego dnia przed rozpoczęciem robót.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Nie ma stref szczególnego zagrożenia zdrowia. Przed rozpoczęciem robót musi powstać „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-bioz”. Prace wykonywane są w pasie drogowym na ulicy, dlatego nie ma problemu ewakuacji.

VI. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej mieści się w całości na działkach nr ewid. dz 209/7 , 211 , 223 , 212/13 , 212/19 obręb Golęczewo

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r (Dz. U. nr 213, poz. 1397, rok 2010) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie kwalifikuje się do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zaprojektowana sieć wodociągowa wraz z przyłączem umożliwi korzystanie mieszkańcom przyległych działek do korzystania z uzdatnionej wody pitnej . Inwestycja ta nie ogranicza praw właścicieli nieruchomości sąsiednich a podnosi tylko wartość tych działek .

VII. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI

Dotyczy: Projekt budowlany “Sieć wodociągowa na działkach położonych w ul. Krzywej i ul. Stolarskiej w Golęczewie gm. Suchy Las”

Powyższa sieć  przebiegają po terenie następujących działek:

dz 209/7 , 211 , 223 , 212/13 , 212/19	 ( Golęczewo ) ,

Branża: 	SIEĆ WODOCIĄGOWA

Inwestor:		AQUANET SPÓŁKA AKCYJNA

POZNAŃ UL. DOLNA WILDA 126

Projektant i sprawdzający oświadczają , że

Projekt budowlany “Sieć wodociągowa na działkach położonych w ul. Krzywej i ul. Stolarskiej w Golęczewie gm. Suchy Las”

Powyższa sieć  przebiegają po terenie następujących działek:

dz 209/7 , 211 , 223 , 212/13 , 212/19	 ( Golęczewo ) ,

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inż. JERZY ZAJĄC

upr.nr 197/PW/93

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. GRAŻYNA ZAJĄC

upr.nr 167/90/PW

VIII.ZAŁĄCZNIKI

1. Kserokopie uprawnień i przynależności projektantów do polskiej izby inżynierów

budownictwa

2. Kserokopie warunków technicznych z dnia 29.01.2018

3. Kserokopia protokółu z narady koordynacyjnej nr GKG.GZ.4091.1154.2019

4. Decyzja administracyjna Wójta Gminy Suchy Las oraz Postanowienie

5. Uchwała nr LII / 502 / 2002  Rady Gminy Suchy Las

6. Mapa ewidencyjna z zaznaczonymi działkami po których przebiega sieć

7. Informacja z rejestru gruntów

8. Plan sytuacyjny z projektowanymi drogami i sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

9. Pismo Gminy Suchy Las w sprawie kolizji z drzewami.

10. Pismo Powiatowego Konserwatora Zabytków

11.Pismo Gminy Suchy Las – zgoda na zrzut wód z płukania i dezynfekcji

12.Uzgodnienie Aquanet dokumentacji sieci wodociągowej z przyłaczami