Projektowanie i Nadzór w Budownictwie

mgr inż. Jerzy Zając 60-682 Poznań Os. B. Śmiałego 10 m 53

###### PROJEKT

###### BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa zakładu :	AQUANET

61-477 Poznań

UL. Dolna Wilda 126

Inwestor :			GMINA SUCHY LAS

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

Obiekt :	Projekt budowlano-wykonawczy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie pomiędzy ul. Pawłowicką , torami PKP , południową granicą działki nr ewidencyjny 72 i terenem nieskanalizowanym po drugiej stronie drogi krajowej K11 w Złotkowie gm. Suchy Las

Przyłącza zaprojektowano do następujących działek : dz. nr 67/7 , 67/6 , 69/34 , 69/31 , 69/33 , 69/21 , 69/27 ,69/26 , 70/15 , 70/14 , 70/13 , 70/12 , 70/7 , 70/8 , 70/9 , 70/11 , 70/10 , 35/43 , 69/24 , 66/18  , obręb…ZŁOTKOWO gm. Suchy Las.

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż.. Jerzy Zając | 10.2010 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Grażyna Zając | 10.2010 |  |

SPIS TREŚCI

I.DANE OGÓLNE.

1.Inwestor.

2.Użytkownik.

3.Przedmiot i zakres opracowania.

4.Podstawa opracowania.

II.OPIS PRZYŁĄCZY KANLIZACJI SANITARNEJ

1.Opis przebiegu przyłączy kanalizacji sanitarnej

2.Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym

3.Posadowienie rurociągów kanalizacji sanitarnej

4.Uwagi końcowe

III.ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKOPÓW I ODWODNIENIE WYKOPÓW

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

V. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO O KOMPLETNOŚCI

DOKUMENTACJI

VI.ZAŁĄCZNIKI

VII . SPIS RYSUNKÓW .

1.  Projekt zagospodarowania terenu						rys. nr 1

2.  Projekt zagospodarowania terenu						rys. nr 2

3.  Profil podłużny przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej		rys. nr 3 i 3A

4.  Sposób  zabezpieczenia kabla podziemnego telef. i elektrycznego 	rys. nr 4

5.  Zabezpieczenie istniejących przewodów gazowych i wod.-kan.	 	rys. nr 5

I. DANE OGÓLNE.

1. INWESTOR :

Gmina Suchy Las

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

2. UŻYTKOWNIK :

AQUANET

ul. Dolna Wilda 126										61-477 Poznań

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania są :

Przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki z  budynków znajdujących się na działkach przeznaczonych na działalność gospodarczą zlokalizowanych w Złotkowie gm. Suchy Las w ilości :

| - | Rury kanalizacyjne PVC-U ф160 kl. S o jednolitej i jednorodnej strukturze ścianki | - | = | 20 | szt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.  PODSTAWA OPRACOWANIA.

4.1.Umowa z Inwestorem

4.2.Zaktualizowane  w październiku  2009 roku   matryce planów  syt. - wys. skala 1:500  .

4.3.Wizje lokalne.

4.4.Obowiązujące normy i przepisy.

II.  OPIS PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

1 OPIS PRZEBIEGU PRZYŁACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej należy rozpocząć po wykonaniu sieci .

Zaprojektowano rury PVC kl. S 160 o jednolitej i jednorodnej strukturze ścianki i o sztywności obwodowej SN≥8. Spadek rurociągów zaznaczono na profilach.

Studzienki na terenie posesji zlokalizowano w odległości 1,5 do 2,o m od granicy działki .

Na przyłączach od studni sieciowych na terenie posesji wykonać studnie o średnicy Ф425mm.

Przed montażem kanałów należy wykonać ręcznie  przekopy próbne celem zlokalizowania i zinwentaryzowania istn.  uzbrojenia  szczególnie dotyczy to miejsc skrzyżowań oraz zbliżeń  z kanałem projektowanym . W przypadku gdy namierzone uzbrojenia zarówno pod względem wysokościowym jak i sytuacyjnym  odbiegają od przyjętych w projekcie należy skontaktować się z autorem opracowania.

2  SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM I PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM.

Na projektowanej trasie przyłączy do kanału sanitarnego występują skrzyżowania z :

-ist. kablem eANN ,

-ist. gazociągiem .

-ist. kablem telefonicznym

-ist. wodociągiem

-kanalizacją deszczową

Skrzyżowania  projektowanych przyłączy do kanału sanitarnego z istniejącym uzbrojeniem podziemnym rozwiązano na planach  syt. wys. i profilach . Przyłącze w miejscu skrzyżowania  z istniejącym uzbrojeniem ułożyć w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych ręcznie po min. 2m z każdej strony istn. uzbrojenia.

Na czas wykonywania robót oraz po ich zrealizowaniu kable i rurociągi w wykopie należy zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją-.

Z uwagi na to , że teren działalności gospodarczej ciągle się rozbudowują należy sprawdzić czy w międzyczasie nie wykonano jakiegoś przyłącza lub sieci celem uniknięcia zniszczenia

Pozostałe warunki zachować zgodnie z załączonymi uzgodnieniami.

UWAGA: Przy odległości w pionie i w poziomie poniżej dopuszczalnych należy istniejące uzbrojenie przełożyć. Ponadto uzbrojenie nie objęte przełożeniem na czas realizacji budowy i po jej zakończeniu należy zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem sposób rozwiązania zostanie opracowany i uzgodniony z właścicielem uzbrojenia w ramach nadzoru autorskiego .

3  POSADOWIENIE RUROCIAGÓW KANALIZACJI SANITARNEJ  .

Przyłącza sanitarne należy posadowić bezpośrednio na 15 cm podsypce z piasku zagęszczonego z wyjątkiem odcinków gdy w dnie wykopu znajdują się grunty piaszczyste.

Do zasypywania przyłączy należy wykorzystać materiał rodzimy niespoisty lub piasek zgodnie z uwagami na profilach  . Warstwę ochronną należy starannie zagęścić ubijakami po obu stronach rurociągu pamiętając o utrzymaniu wilgotności optymalnej.

Kanał   z  rur PVC kl. S w  zależności od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanału należy :

-posadowić  bezpośrednio na podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury kanałowej o ile stanowią go grunty suche piaszczyste- piaski grube , średnie i drobne o średnicy zastępczej ziarna  2>d>0,05mm nie zawierające kamieni,

-posadowić na   15cm podsypce z zagęszczonego piasku o ile  w podłożu występują piaski pylaste ,  gliny piaszczyste , piaski gliniaste ,grunty spoiste jak gliny lub iły.

Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych powinno być wykonane z dokładnością + 2cm - +5cm w  zależności od sposobu głębienia w stosunku do projektowanej rzędnej.  W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego , przekop należy wypełnić ubitym piaskiem.

Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zagęszczonego piasku ,powinna być  zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90 o , z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne  rury kanałowej. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównać wyłącznie piaskiem.

OBSYPKĘ kanałów z rur PVC należy wykonać warstwami gr. 0,2 m do wys 0,3m ponad wierzch rury /warstwa ochronna/. Materiał użyty do obsypki ,piasek sypki drobno-średnio lub gruboziarnisty.

Wskaźnik zagęszczenia obsypki W= 1,0 .Należy pamiętać o obustronnym podbiciu pachwin kanału celem uzyskania jego stateczności.

ZASYPKĘ wykopu należy wykonać warstwami o gr. ok. 0,3m zagęszczanymi aż do rzędnej terenu. Do zasypki można użyć piasku , pospółki  o ile grunt daje się zagęścić ( szczególowe badania gruntu stanowią oddzielne opracowanie) . Wskaźnik zagęszczenia  W=1,0 .

Wykop na większości trasy zaprojektowano jako wąskoprzestrzenny .  W miejscach studzienek ,poszerzenie wykopu. Wykop należy wykonać sprzętem mechanicznym , jedynie na odc. skrzyżowań  z istniejącym uzbrojeniem podziemnym- wykop ręczny po min. 2m od osi  przebiegu uzbrojenia.

Ziemię z wykopów wywieść na odkład tymczasowy wg wskazania Inwestora .

Na czas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przejścia dla pieszych.

Badanie szczelności ciągów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych – dla kanalizacji grawitacyjnej.

4  UWAGI   KOŃCOWE.

1.Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur PVC powinny być prowadzone w zasadzie zgodnie z przepisami zawartymi w BN -83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powiązaniu z PN-86/B-02480 „Grunty budowlane.”

2.Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z uzgodnieniami.

3.Przejścia rurą PVC przez ściany komory wykonać poprzez montaż tulei ochronnej z uszczelką (przejścia szczelne przez ścianę betonową) WAVIN.

4.W przypadku zakładania utwardzonych nawierzchni włazy studzienek podnieść do wymaganej rzędnej oraz sprawdzić laboratoryjnie wskaźnik zagęszczenia metodą Proctora

5.Przy przekazywaniu sieci Użytkownikowi należy dostarczyć dokumentację powykonawczą.

6.Na czas realizacji robót w pobliżu linii energetycznych należy wyłączyć je spod napięcia , a miejsca skrzyżowań wykopu z uzbrojeniem podziemnym to ostatnie należy zabezpieczyć przez podwieszenie wg proj.

7.Przed przystąpieniem do realizacji wykopów należy wykonać przekopy  ręczne celem zlokalizowania istn. uzbrojenia i jego namierzenia. W przypadku gdy lokalizacja istn uzbrojenia odbiega od przyjętego w projekcie należy skontaktować się z autorem projektu.

8. Realizacja przyłączy winna być zgodna ze “Standatdami materiałowymi obiektów i urządzeń kanalizacyjnych stosowanych w obszaże działania AQUANET S.A.” – opracowanie z 2007 r

Na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych należy uzyskać pisemną zgodę AQUANET

S. A., do wniosku należy załączyć :

Nr uzgodnienia dokumentacji w AQUANET S.A.

Nr uzgodnienia ZUD

Dane zakładu koncesjonowanego , który będzie wykonywał przyłącze

Dane geodety

Przed przystąpieniem do robót Inwestor jest zobowiązany :

Wykonawca robót powinien powiadomić o terminie realizacji przyłącza z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem Wydział Eksploatacji Sieci Kanalizacji ul. Garbary 120 w Poznaniu,

Przyłącze w stanie odkrytym należy zgłosić do :

Odbioru technicznego przez AQUANET S.A. ( Inwestor lub Wykonawca z 5 dniowym wyprzedzeniem) powinien zgłosić sieć w stanie odkrytym do odbioru pod numer tel. 061 8359292 lub 061 8359249

III. ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKOPÓW I ODWODNIENIE

Wykopy  do głębokości 4,5 m. zabezpieczyć lekką konstrukcją słupową oferowaną np. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowegowe WYKPY – SERWIS Sp. z o.o. , Wronki ul. Szklarnia 7.

Wykop o szerokości 1,20 w świetle dla rur PVC 160

Nie wyklucza się użycia innych, w tym też tradycyjnych metod szalowania pionowych wykopów liniowych .

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Przedmiotem opracowania są :

Przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki z  budynków znajdujących się na działkach przeznaczonych na działalność gospodarczą zlokalizowanych w Złotkowie gm. Suchy Las w ilości :

| - | Rury kanalizacyjne PVC-U ф160 kl. S o jednolitej i jednorodnej strukturze ścianki | - | = | 20 | szt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Charakter inwestycji: budowa przyłączy do podziemnej sieci kanalizacyjnej powoduje, iż o

„istniejących obiektach budowlanych” można mówić jedynie w odniesieniu do istniejącego

uzbrojenia podziemnego na trasie prowadzonego kanału sanitarnego  .

3. Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagro-

żenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie ma takich elementów.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Występują dwa rodzaje zagrożeń:

a/ Przyłacza kanalizacyjne realizuje się w wykopach otwartych

b/ Zabezpieczenie terenu budowy z uwagi na istniejący ruch kołowy i pieszy.

ad a/ Przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach umocnionych poprzez pełne szalo-

wanie. Maksymalna głębokość wykopów 3,0 m.

ad b/ Wygrodzenie rejonu robót parkanem z siatki o wys. 1,5m na słupkach stalowych lub

siatką w ramach. Poza tym zgodnie z uzgodnionym projektem organizacji ruchu na czas

budowy ustawione będą odpowiednie znaki drogowe regulujące ruch w sposób bezpieczny.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Jedynymi robotami niebezpiecznymi są prace wykonywane w wykopach otwartych. Są to roboty  typowe. Instruktaż pracowników należy przeprowadzić przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót oraz każdego dnia przed rozpoczęciem robót.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Nie ma stref szczególnego zagrożenia zdrowia. Przed rozpoczęciem robót musi powstać „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-bioz”. Prace wykonywane są w pasie drogowym na ulicy, dlatego nie ma problemu ewakuacji.

V. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI

Dotyczy:     Projekt budowlano-wykonawczy przyłączy do sieci kanalizacji

sanitarnej w rejonie pomiędzy ul. Pawłowicką , torami PKP , południową granicą

działki nr ewidencyjny 72 i terenem nieskanalizowanym po drugiej stronie drogi

krajowej K11 w Złotkowie gm. Suchy Las

Przyłącza zaprojektowano do następujących działek : dz. nr 67/7 , 67/6 , 69/34 , 69/31 , 69/33 , 69/21 , 69/27 ,69/26 , 70/15 , 70/14 , 70/13 , 70/12 , 70/7 , 70/8 , 70/9 , 70/11 , 70/10 , 35/43 ,69/24 , 66/18  , obręb…ZŁOTKOWO gm. Suchy Las .

Branża: 	PRZYŁĄCZA DO SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Inwestor:		GMINA SUCHY LAS

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

Zamawiający :	GMINA SUCHY LAS

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

Projektant i sprawdzający oświadczają , że „ Projekt budowlano-wykonawczy przyłączy

do sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie pomiędzy ul. Pawłowicką , torami PKP ,

południową granicą działki nr ewidencyjny 72 i terenem nieskanalizowanym po

drugiej stronie drogi krajowej K11 w Złotkowie gm. Suchy Las

Przyłącza zaprojektowano do następujących działek : dz. nr 67/7 , 67/6 , 69/34 , 69/31 , 69/33 , 69/21 , 69/27 ,69/26 , 70/15 , 70/14 , 70/13 , 70/12 , 70/7 , 70/8 , 70/9 , 70/11 , 70/10 , 35/43 , 69/24 , 66/18  , obręb…ZŁOTKOWO.gm. Suchy Las .

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inż. JERZY ZAJĄC

upr.nr 197/PW/93

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. GRAŻYNA ZAJĄC

upr.nr 167/90/PW

VI.ZAŁĄCZNIKI

1.   Kserokopie uprawnień i przynależności projektantów do polskiej izby inżynierów

budownictwa

2.   Kserokopie warunków technicznych nr DW/IT/391U/23264/2010 i DW/IT/391U/41026/2010

3.   Decyzja administracyjna wydana przez Wójta Gminy Suchy Las na lokalizację kanalizacji

sanitarnej z przyłączami nr BI.D. – 55484/214/10

4.  Kserokopia opinii uzgodnienia dokumentacji projektowej (ZUDP) nr 3488/2010

5.  Tabela z nazwiskami właścicieli działek , którzy wyrazili zgodę na zaprojektowanie przyłącza

6.  Informacja z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencyjną

7.  Zgody właścicieli działek