PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DANE OPRACOWANIA

| Temat | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sprzecznej w Suchym Lesie |
| --- | --- |
| Inwestor | Urząd Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las |
| Adres inwestycji | ul. Sprzeczna, dz. 931/2, Suchy Las |
| Kategoria obiektu | XXI |
| Branża | Instalacje sanitarne |
| Sygnatura | 22.003 |
| Data opracowania | Kwiecień 2022 |

AUTORZY PROJEKTU

| Projektant | mgr inż. Maciej Kubiak | WKP/0132/POOS/17 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający | dr inż. Bartosz Radomski | WKP/0403/PWOS/18 DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH |  |

Spis treści

1.	Inwestor.	12

2.	Podstawa opracowania.	12

3.	Cel i zakres opracowania.	12

4.	Lokalizacja inwestycji.	12

5.	OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ	12

5.1.	Bloki oporowe.	13

6.	Wytyczne wykonawstwa i odbioru robót.	13

6.1.	Roboty ziemne.	13

6.2.	Montaż rurociągów.	13

6.3.	Zasypywanie i zagęszczanie gruntu	13

6.4.	Płukanie i dezynfekcja	14

7.	Uwagi końcowe.	15

II. WARUNKI, OPINIE, DECYZJE, UZGODNIENIA

- Oświadczenie Urzędu Gminy Suchy Las.

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nr rys. | Tytuł | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |
| 2 | Profil podłużny przepustu z przebudową sieci wodociągowej | 1:100/500 |
| 3 | Schemat przebudowy sieci wodociągowej | 1:30 |

OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Poznań,  kwiecień 2022

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d „Prawa budowlanego” oświadczam, że poniższa dokumentacja techniczna „Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sprzecznej 
w Suchym Lesie”, została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:							Sprawdzający:

- OPIS TECHNICZNY

I. Opis techniczny

# Inwestor.

Inwestorem przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sprzecznej w Suchym Lesie jest Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13.

# Podstawa opracowania.

Opracowanie sporządzono na podstawie następujących materiałów:

- Umowa Wykonawcy z Inwestorem,

- Mapy zasadnicze w skali 1:500, zaktualizowane po trasie projektowanych rurociągów,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- Uzgodnienie z zarządcami terenów i dróg,

- Wizje w terenie,

- Katalogi, literatura, normy, uzgodnienia robocze.

# Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej związanej z kolizją istniejącej sieci z projektowanym przepustem Ø800 pod ul. Sprzeczną.

# Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana będzie w ul. Sprzecznej w Suchym Lesie, gmina Suchy Las.

# OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Projektuje przebudowę istniejącej sieci wodociągowej Ø160 wykonanej z rur PVC na odcinku oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu oraz profilu podłużnym jako 
W1-W2. Przebudowę sieci należy wykonać z rur PE PN10 SDR17 o średnicy Ø180x10,7mm.

Połączenia elementów przebudowanej sieci wykonać jako zgrzewane.

Projektuje się przebudowę odcinka sieci o długości ok 3,6m.

## Bloki oporowe.

Przy załamaniach sieci wykonać bloki oporowe z betonu C16/20 oparte o grunt rodzimy zgodnie ze schematem przebudowy. W razie konieczności, przestrzeń pomiędzy blokiem oporowym a ścianą wykopu wypełnić chudym betonem. Dla kształtek miejsce styku z betonem zabezpieczyć taśmą z folii LDPE.

# Wytyczne wykonawstwa i odbioru robót.

## Roboty ziemne.

Wykopy otwarte wykonać mechanicznie oraz ręcznie, jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, zabezpieczonych szalunkiem systemowym pełnym.

Przyjęto szerokość wykopu 1,1m.

Wykopy ręczne obowiązują przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem.

Wykonane wykopy należy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w przypadku przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakować lampami świecącymi w kolorze czerwonym.

## Montaż rurociągów.

Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – wymagania techniczne COBRTI INSTAL i z instrukcją montażową producentów. Rurociąg układać na 15 cm podsypce piaskowej zgodnie z projektem wzmocnienia podłoża. Obsypkę piaskową stosować po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

## Zasypywanie i zagęszczanie gruntu

Zasyp rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw:

- warstwy ochronnej rury o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do powierzchni terenu

Zasypanie rurociągów przeprowadza się w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury (podsypki) z wyłączeniem odcinków na złączach

etap II - po próbie szczelności złącz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń (obsypki, 30 cm ponad lico rury)

etap III - zasypanie wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką umocnień ścian wykopu.

Warstwę ochronną rurociągu wykonuje się z piasku sypkiego średnioziarnistego bez gród i kamieni. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu.

W gruntach nawodnionych rurociągi należy układać na 15 cm podsypce żwirowej frakcji 
2-8mm.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami 20-30 cm z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej, dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką umocnień ścian wykopu. Rozebranie umocnienia ścian powinno następować z zachowaniem ostrożności - równolegle z zasypką ze względu na możliwość obsunięcia się wykopu.

W miejscach wykonywania wykopu otwartego warstwy podłoża usunięte w obrębie jezdni należy odtworzyć przy użyciu materiału piaszczysto-żwirowego i zagęszczać warstwami 20-30 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia:

-  warstwa podsypki: 0,97

- warstwa obsypki: 0,97

- warstwa zasypki poza pasem jezdnym: 0,98

Po zasypaniu wykopów należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu.

## Płukanie i dezynfekcja

Płukanie i dezynfekcję wykonanych przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie 
z podanym schematem:

- dezynfekcja miejscowa

- płukanie sieci wodociągowej

Dezynfekcja sieci wodociągowej

Po skończonym płukaniu wstępnym należy przeprowadzić miejscową dezynfekcję nowego odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą i kształtkami.

Płukanie sieci wodociągowej

W celu otrzymania ostatecznego efektu umożliwiającego przywrócenie sieci do użytku należy przeprowadzić płukanie całego, wyłączonego na czas realizacji, odcinka sieci wodociągowej za pomocą wody wodociągowej w ilości równej minimum 3-krotnej objętości rurociągu.

Płukanie należy zakończyć dopiero w momencie, gdy woda na wypływie będzie wizualnie przezroczysta i bezbarwna, bez wyczuwalnego zapachu chloru. Intensywność płukania powinna być możliwie jak najwyższa dla danych średnic rur.

Wypływ wody po płukaniu przewidziano z hydrantu zlokalizowanego na wysokości działki 860/1.

# Uwagi końcowe.

- O terminie wykonania wykopów powiadomić należy użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunków prowadzenia i nadzoru robót.

- Projektowane sieci należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, polskimi normami, normami branżowymi, obowiązującymi przepisami technicznymi, BHP i ppoż., instrukcją stosowania rur określoną przez producenta.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami BHP,

- W przypadku uszkodzenia lub naruszenia punktów geodyzyjnych należy je odtworzyć.

- Wszystkie odbiory sieci należy wykonywać zgodnie z pkt. 7 wymagania techniczne COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3.

- Realizacja sieci winna  być  zgodna  ze  „Standardami materiałowymi obiektów 
i urządzeń wodociągowych stosowanych na sieciach wodociągowych w obszarze działania  AQUANET SA” oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu AQUANET SA “Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i  kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne - opracowanie z 2020r.

- Odbiór przebudowy należy zgłosić do AQUANET S.A.

- W celu przeprowadzenia procesu płukania i dezynfekcji, należy pobrać urządzenie pomiarowe z działu sieci wodociągowej Aquanet i zamontować je na wypływie z hydrantu.

Opracował:

Maciej Kubiak

- ZAŁĄCZNIKI

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA