|  | AURA Plus Sp. z o.o. ul. Antoniego Baraniaka 96/98 61-245 Poznań tel.: 575 702 039 www.auraplus.pl | Egzemplarz nr 1 |
| --- | --- | --- |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SIEĆ GAZOWA ś/c PE 100 RC SDR 11 dn 63 - PRZEBUDOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

jedn. ewid. GMINA SUCHY LAS 302115_2

obręb SUCHY LAS 0004

ul. SPRZECZNA dz. 931/2

| INWESTOR: | Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las |
| --- | --- |

Projektant:  mgr inż. Magdalena Rosikiewicz

nr upr. WKP/0369/POOS/11

Data opracowania: 2022-04-05

SPIS TREŚCI

Zestawienie długości sieci gazowej	3

Decyzja o nadaniu uprawnień projektanta	4

Zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa projektanta	5

OPIS TECHNICZNY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	6

1. Podstawa opracowania	6

2. Przedmiot opracowania	6

3. Stan istniejący i przewidywany	6

3.1 Informacja o ochronie dziedzictwa kulturowego	6

3.2 Wpływ inwestycji na środowisko	6

3.3 Warunki gruntowo-wodne	6

CZĘŚĆ RYSUNKOWA– PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	7

Rysunek 1 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU -  w skali 1:500	7

OPIS TECHNICZNY – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	2

1. Opis projektowanej sieci gazowej	2

2. Wytyczne wykonania	2

3.1. Roboty ziemne	3

3.2. Czyszczenie gazociągu	4

3.3. Próby gazociągu	4

3.4. Gospodarka odpadami	5

4. Uwagi końcowe	5

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW	6

CZĘŚĆ RYSUNKOWA– PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	7

Rysunek 1 - SCHEMAT MONTAŻOWY -  w skali 1:500	7

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY	1

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	2

Warunki techniczne	4

Wypis z rejestru gruntów	8

Decyzja Wójta Gminy Suchy Las	9

Mapa ewidencyjna	11

Uzgodnienie PSG	12

Oświadczenie projektanta

- Zestawienie długości sieci gazowej

- Decyzja o nadaniu uprawnień projektanta

- Zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa projektanta

- OPIS TECHNICZNY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- 1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie inwestora

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej ś/c wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Oddział w Poznaniu

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowiązujące przepisy i normy

- Zarządzenie Dyrektora Oddziału PSG w Poznaniu dotyczące zasad projektowania i budowy sieci gazowych

- 2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy (pogłębienia) odcinka sieci gazowej ś/c położonej na dz. 931/2 ul. Sprzeczna obr. Suchy Las – ze względu na kolizję z przebudowywanym kanałem deszczowym KD800.

Siecią gazową rozprowadzany jest gaz ziemny grupy E (GZ-50) wg PN-C-04753:2011.

- 3. Stan istniejący i przewidywany

Projektowany gazociąg będzie zlokalizowany jest w pierwszej klasie lokalizacji. Gazociąg projektowany jest w pasie drogowym, w którym zlokalizowana jest infrastruktura wodna, kanalizacyjna, elektryczna i telekomunikacyjna.

Projektowany gazociąg nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Zgodnie z § 3 punkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej sieci gazowe nie podlegają uzgodnieniu w zakresie ochrony ppoż.

- 3.1 Informacja o ochronie dziedzictwa kulturowego

Planowana trasa gazociągu nie przebiega w obszarze zewidencjonowanych zabytków.

Tym niemniej w przypadku znalezienia przedmiotu, który może być zabytkiem archeologicznym, należy niezwłocznie zawiadomić konserwatora zabytków: „kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty, zabezpieczyć, przy udziale dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Konserwatora Zabytków”.

- 3.2 Wpływ inwestycji na środowisko

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy odcinka rozdzielczej sieci gazowej ś/c o ciśnieniu minimalnym 150 kPa oraz maksymalnym 400 kPa służącej do podłączenia odbiorców gazu, która zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), nie stanowi przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

- 3.3 Warunki gruntowo-wodne

Geotechniczne warunki posadowienia kwalifikują się do I kategorii geotechnicznej w prostych i złożonych warunkach gruntowych. Na przedmiotowym terenie dominują grunty piaszczyste. Gdyby w trakcie wykonywania robót stwierdzono w wykopie wodę gruntową lub opadową wykop należy odwodnić, a odpompowywaną wodę rozprowadzić po terenie.

Na podstawie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – par. 10, 21, 22 ustalono, że zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których jest projektowany, tj. dz. 931/2 obręb Suchy Las gmina Suchy Las.

Dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia strefa kontrolowana stanowi pas gruntu o szerokości 1,0 m, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA– PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Rysunek 1 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU -  w skali 1:500

|  | AURA Plus Sp. z o.o. ul. Antoniego Baraniaka 96/98 61-245 Poznań tel.: 575 702 039 www.auraplus.pl |  |
| --- | --- | --- |

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SIEĆ GAZOWA ś/c PE 100 RC SDR 11 dn 63 - PRZEBUDOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

jedn. ewid. GMINA SUCHY LAS 302115_2

obręb SUCHY LAS 0004

ul. SPRZECZNA dz. 931/2

| INWESTOR: | Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las |
| --- | --- |

Projektant:  mgr inż. Magdalena Rosikiewicz

nr upr. WKP/0369/POOS/11

Data opracowania: 2022-04-05

- OPIS TECHNICZNY – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- 1. Opis projektowanej sieci gazowej

Istniejący  odcinek  sieci  gazowej z rur dn 63 PE 100 RC SDR 11 PN10 należy przebudować na terenie drogi publicznej ul. Sprzecznej dz. 931/2 na odcinku G1-G4. Przeprojektowywany (pogłębiany) odcinek gazociągu pomiędzy w/w punktami wykonany zostanie z rur dn 63 PE 100 RC SDR 11 PN10. Po wykonaniu przebudowy istniejący odcinek gazociągu pomiędzy punktami G1 i G4 będzie nieczynny przeznaczony do likwidacji. W celu włączenia projektowanego gazociągu do istniejącego gazociągu dn 63 PE należy wykonać wcinkę za pośrednictwem kolan 45 st dn 63 PE z zastosowaniem zacisków i muf naprawczych. Włączenia wykonać zgodnie ze stosowną instrukcją Zakładu Gazowniczego.

W związku z dwustronnym zasilaniem przedmiotowego gazociągu , nie projektuje się by-passu.

Szczegółowy przebieg trasy przedstawiono na rys. nr 1. Projektowany odcinek gazociągu łączyć na długości poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Zmiany kierunku trasy wykonać za pomocą złączek elektrooporowych.

Odpowietrzenia projektowanej sieci gazowej dokonać za pomocą kolumny odpowietrzającej. Montaż kolumny za pomocą trójnika siodłowego dn 63 / 25 PE. Po odcięciu kolumny odejście technologiczne zabezpieczyć przez dogrzanie zaślepki dn 25 PE.

Uwaga: opisane czynności wchodzą zakres prac gazoniebezpiecznych i wykonywane są wg oddzielnych procedur Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu przez upoważnione osoby.

Przy odpowietrzaniu należy przestrzegać następujących zasad:

- kolumna odpowietrzająca musi być wykonana z rury stalowej

- wokół przewodu odpowietrzającego należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem (podstawie standardu technicznego ST-IGG-0401:2015)

- ciśnienie gazu przy odpowietrzaniu nie powinno przekraczać 10 kPa, mierzone na kolumnie wentylacyjnej (odpowietrzającej); dotyczy to zarówno ciśnienia niskiego, średniego i podwyższonego średniego,

- wylot kolumny wentylacyjnej powinien być wyprowadzony na wysokość nie mniejszą niż 3 m ponad poziom terenu, uziemiony i zlokalizowany w bezpiecznej odległości od możliwych źródeł zapłonu,

- odpowietrzenie należy wstrzymać, jeżeli we wypływającej mieszance gazowej w wyniku pomiaru stwierdzono w sieci gazu ziemnego – zawartość tlenu O2 nie przekraczającej 2%, lub udział metanu w ilości odpowiadającej jego aktualnej zawartości w rozprowadzanym paliwie gazowym (z tolerancją - 9% )

- nie należy odpowietrzać urządzeń sieci i instalacji gazowych podczas wyładowań atmosferycznych.

Przy napełnianiu gazociągu ciśnienie gazu na wejściu nie powinno przekraczać:

- ciśnienia roboczego MOP – dla sieci n/c

- 50 kPa - dla sieci  ś/c (przyrost ciśnienia po odpowietrzeniu nie może przekraczać 50 kPa/min)

- 200 kPa dla sieci podwyższonego ś/c i w/c (przyrost ciśnienia po odpowietrzeniu nie może przekraczać 200 kPa/min.

Proces napełniania można uznać za zakończony, gdy zawartość tlenu w wydmuchiwanym gazie nie przekracza 2% objętościowo.

- 2. Wytyczne wykonania

Gazociąg należy układać w wykopie umocnionym zachowując minimalną głębokość przykrycia 1,0 – 2,0 m (zgodnie z częścią rysunkową opracowania) poniżej niwelety drogi (dno wykopu powinno być zniwelowane, oczyszczone z kamieni i innych części stałych). Na rurociągu należy zastosować drut lokalizacyjny miedziany DY min. 2,5 mm2. Nad rurociągiem, na zasypce 40 cm należy zastosować taśmę ostrzegawczą (żółtą).

Zasypkę zagęścić do 97 % zmodyfikowanej wartości Proctora (wskaźnik zagęszczenia 0,97) na odcinkach pod terenami zielonymi oraz do 100 % zmodyfikowanej wartości Proctora (wskaźnik zagęszczenia 1,0) na odcinkach pod terenami utwardzonymi. Materiał służący do zasypywania wykopu nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 15 mm ani grud o wymiarach powyżej 30 mm, nie może być zmrożony, zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału ani cząstek obcych. Resztę wykopu pod terenami zielonymi zasypać można gruntem rodzimym jeżeli nie zawiera on cząstek o wymiarach powyżej 20 mm, jest podatny na zagęszczanie i maksymalny rozmiar cząstek nie przekracza 2/3 grubości zagęszczanej warstwy gruntu. Zasypkę zagęścić do 97 % zmodyfikowanej wartości Proctora (wskaźnik zagęszczenia 0,97) na odcinkach pod terenami zielonymi oraz do 100 % zmodyfikowanej wartości Proctora (wskaźnik zagęszczenia 1,0) na odcinkach pod terenami utwardzonymi. Do zasypania wykopu pod terenami utwardzonymi zastosować wymianę gruntu na żwir lub pospółkę. Maksymalne grubości warstw gruntu po zagęszczaniu należy przyjmować w zależności od grupy gruntu stosowanego na zasypkę/obsypkę oraz rodzaju użytego sprzętu do zagęszczania zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przy układaniu gazociągu pod uzbrojeniem terenu, uzbrojenie to należy zabezpieczyć przed osiadaniem, zwisem i osuwaniem się na całej szerokości wykopu pod gazociąg.

Przy zbliżeniach gazociągu do elementów uzbrojenia terenu odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,4 m, a przy skrzyżowaniach – nie mniej niż 0,2 m.

Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowanej drogi. Gazociąg przecinający poprzecznie drogę nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszać urządzeń odwadniających oraz innych podziemnych urządzeń drogi. Gazociąg przecinający poprzecznie drogę należy wykonać w taki sposób, aby nie ograniczał możliwości przebudowy albo remontu drogi. Usytuowanie gazociągu w ulicy powinno uwzględniać planowaną docelową realizację ulicy.

Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej, powinna wynosić nie mniej niż:

- 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni

- 0,5 m do rzędnej rowu przydrożnego naniesionej na mapie geodezyjnej.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ze względu na stosowanie nowych technologii i wprowadzenie rur z tworzyw sztucznych nie zaleca stosowania rur osłonowych za wyjątkiem następujących przypadków:

- W przypadku wymagań zarządcy infrastruktury krzyżującej się lub kolidującej z gazociągiem

- Gdy gazociąg z PE przebiega pod kanalizacją sanitarną

- Gdy gazociąg z PE przekracza cieki wodne powyżej poziomu wody (wymagana jest wówczas również izolacja termiczna)

- Gdy gazociąg z PE przebiega przez tereny skażone związkami chemicznymi, które mogą wywołać korozję naprężeniową w materiale rury (przestrzeń międzyrurową należy wypełnić masą iniekcyjną) – np. tereny sąsiadujące ze stacją paliw

Powyższe zasady nie dotyczą przypadków stosowania rur osłonowych, gdy instalowane są one nie na gazociągach, lecz na innych przewodach infrastruktury podziemnej, np. na kablach elektrycznych, telekomunikacyjnych.

Końce rury osłonowej należy wyprowadzić na odległość ustaloną przez zarządcę infrastruktury, z którą koliduje gazociąg.

- 3.1. Roboty ziemne

- W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykop należy odwodnić.

- W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i schematy montażowe należy ustalić lokalizację urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu i wykonać próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte uzbrojenie należy podwiesić i zabezpieczyć. Jako konstrukcję podwieszającą zastosować dźwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane.

- Po tych robotach można przystąpić do wykonywania wykopów. Wykopy pod projektowany gazociąg wykonywać mechanicznie, z wyjątkiem miejsc skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, na których wykopy wykonywać należy ręcznie. Przed rozpoczęciem składowania urobku, zebrać warstwę ziemi urodzajnej i złożyć ją na obrzeżu pasa roboczego. Po usunięciu składowanego urobku, rozesłać humus i zaorać grunt. W miejscu włączenia do istniejącego gazociągu oraz w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem wymaganej ostrożności. Zasypkę wykopów w strefie przewodowej należy wykonywać ręcznie, pozostałą objętość w zależności od warunków zasypywać mechanicznie bądź ręcznie. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopów należy przestrzegać postanowień zawartych w normach branżowych.

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie lub wystąpienia kolizji należy przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania.

- Wykopy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami bhp.

- Zasypywanie wykopów warstwami z ubiciem ubijakiem spalinowym oraz ręcznie w pobliżu uzbrojenia.

- Po wykonaniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

- 3.2. Czyszczenie gazociągu

Czyszczenie wnętrza rurociągów należy wykonać przy użyciu elementów przeznaczonych do czyszczenia np. tłoków piankowych, po ich ułożeniu w wykopie i zasypaniu. Dla rurociągów o średnicy dn≤63 lub w przypadku braku możliwości użycia ww. elementów dopuszcza się wykonanie oczyszczenia za pomocą spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprężonym powietrzem.

- Oczyszczenie z wykorzystaniem elementów przeznaczonych do czyszczenia np. tłoków piankowych:

Podczas przedmuchiwania elementy czyszczące należy przepuszczać pod ciśnieniem sprężonego powietrza napływającego z:

- zbiornika utworzonego z przyległego odcinka; ciśnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku długości zbiornika i przedmuchiwanego odcinka równym 1:1, należy przyjmować:

  - 0,6 MPa dla gazociągów o średnicy nominalnej do dn450 włącznie,

  - 0,5 MPa dla gazociągów o średnicy nominalnej powyżej dn450,

- zewnętrznego źródła (sprężarka).

- Oczyszczenie wnętrza gazociągu za pomocą spuszczenia powietrza:

Podczas oczyszczania za pomocą spuszczenia powietrza ciśnienie powietrza powinno wynosić 0,4 MPa.

Spuszczanie powietrza należy prowadzić do czasu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń, nie mniej niż 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna być nie mniejsza niż 0,64 powierzchni przekroju gazociągu. Jeżeli nie można uzyskać pełnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (występują zanieczyszczenia lub woda), należy wykonać oczyszczenie przy użyciu tłoków czyszczących.

- Oczyszczenie wnętrza gazociągu za pomocą przedmuchania sprężonym powietrzem:

Podczas oczyszczania za pomocą przedmuchania sprężonym powietrzem, powietrze należy przepuszczać ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka gazociągu.

Ciśnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku długości zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niż 2:1 powinno wynosić 0,1 MPa.

Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna być nie mniejsza niż 0,64 powierzchni przekroju gazociągu. Po oczyszczeniu głównego przewodu należy oczyścić wszystkie przyłącza. Jeżeli nie można uzyskać pełnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem (występują zanieczyszczenia lub woda), należy wykonać oczyszczenie przy użyciu elementów czyszczących.

Czyszczenie należy wykonać bezpośrednio przed próbą wytrzymałości i szczelności i podlega ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przyszłego użytkownika.

- 3.3. Próby gazociągu

Po uprzednim oczyszczeniu wewnętrznym odcinków gazociągu rurociąg należy przygotować do próby zgodnie z wymogami normy PE-EN 12327 Infrastruktura Gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z operatorem sieci gazowej technologii robót oczyszczania gazociągu i przeprowadzania prób ciśnieniowych.

Dla projektowanej sieci gazowej należy wykonać łączną próbę wytrzymałości i szczelności o ciśnieniu próby 1,5 x MOP lecz co najmniej 0,2 x MOP, tj. 0,75 MPa.

Czas łącznej próby wytrzymałości i szczelności dla sieci gazowej PE o MOP do 0,5 MPa (mierzony od chwili ustabilizowania się ciśnienia w gazociągu) powinien wynosić:

- Czas stabilizacji	 	- nie mniej niż 2 godz.

- Czas próby	 	- nie mniej niż 24 godz.

UWAGA: podane wartości to minimalne czasy stabilizacji i próby właściwej uzależnione są od objętości geometrycznej gazociągu i określa się je zgodnie z ww. normą i Rozporządzeniem.

Do prowadzenia prób szczelności gazociągów PE o MOP do 0,5 MPa włącznie należy stosować zestaw pomiarowy uzależniony od metody przeprowadzenia próby (standardowa lub precyzyjna). Decyzję o metodzie przeprowadzenia próby podejmuje operator sieci gazowej.

- Urządzenia pomiarowe muszą posiadać świadectwa wzorcowania, z uznaniem przez odbierającego próbę okresu ważności świadectwa maks. 3 lata od daty uwierzytelnienia przyrządu przez akredytowane laboratorium, którego potwierdzoną kopię wykonawca próby zobowiązany jest dołączyć do dokumentów odbiorowych z próby. Początek i koniec próby musi być potwierdzony na diagramie manometru rejestrującego (datą, godziną i podpisem) przez kierownika budowy i uprawnionego przedstawiciela użytkownika sieci gazowej lub przez inspektora nadzoru.

Metoda przeprowadzenia próby ciśnieniowej – metoda rejestracji ciśnienia zgodnie z normą PN-EN 12327:2013 „Systemy dostawy gazu – procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.”

- 3.4. Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923) w wyniku realizacji inwestycji będą wytwarzane głównie odpady związane z pracami instalacyjnymi:

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaje odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 2 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 3 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 4 | 17 05 04 | Gleba i ziemia w tym kamienie |

Wykonawca zobowiązany jest do poddania powstałych odpadów (Lp. 1-3) odzyskowi. Przemieszczane masy ziemne (Lp. 4) będą składowane na odkładzie do późniejszego wykorzystania w miejscu wydobycia. Za gospodarkę odpadami odpowiada wykonawca prac. W przypadku powstania innych, nie wymienionych wyżej, rodzajów odpadów wykonawca zobowiązany jest do ich zagospodarowania zgodnie z Ustawą o odpadach.

- 4. Uwagi końcowe

- Całość prac przewidzianych do realizacji wykonać zgodnie z niniejszym projektem i zasadami, określonymi w:

  - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.2013.640)

  - Wymaganiach obowiązujących w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu dotyczących zasad projektowania i budowy sieci gazowych oraz wprowadzenia standardów technicznych IGG.

  - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U.10.2.6)

  - Wytycznymi montażu producentów rur i armatury.

- Materiały zastosowane do wykonania sieci gazowej powinny posiadać wszystkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.

- Wykopy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP

- Wszelkie prace winna wykonać osoba / przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia

- Wszelkie prace prowadzić z zachowaniem przepisów BHP

- Do montażu stosować wyłącznie materiały atestowane, dopuszczone do stosowania w budownictwie

- Po wykonaniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego

- Na 14 dni przed planowanym terminem przystąpienia do budowy sieci gazowej należy pisemnie zawiadomić właściwy Rejon Dystrybucji Gazu.

- Nadzór nad prowadzonymi pracami przy budowie sieci gazowej będzie pełnił przedstawiciel Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu

- Odbiór sieci gazowej będzie się odbywał przy udziale przedstawiciela właściwego Rejonu Dystrybucji Gazu

- Włączenie projektowanej do czynnej istniejącej sieci gazowej będzie się odbywało przy udziale przedstawiciela właściwego Rejonu Dystrybucji Gazu

- Odbiór robót zanikowych oraz prób szczelności przeprowadzić zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami i zasadami obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu

- Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu robót do odbioru końcowego branżowego dostarczyć inwentaryzację powykonawczą, która powinna zawierać:

  - Mapę papierową z inwentaryzacją przebiegu sieci gazowej potwierdzoną oryginalną pieczątką przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wraz ze szkicem geodezyjnym

  - Współrzędne sieci gazowej z, y, z w pliku formatu Excel wraz z nazwą województwa, powiatu, gminy, miejscowości, ulicy, działki

  - Listę połączeń geodezyjnych punktów pomiarowych lub mapę cyfrową wygenerowaną w formacie dxf w układzie 2000 względnie zeskanowany szkic wersji papierowej.

- ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | Średnica | Materiał | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura przewodowa PE100 SDR11 PN10 | dn 63 | PE | 4,8 m |
| 2 | Taśma żółta oznaczeniowa | - | PE | 4,8 m |
| 3 | Drut sygnalizacyjny 2,5 mm2 w izolacji DY | - | - | 4,8 m |
| 4 | Kolano elektrooporowe 45° | dn 63 | PE | 4 szt. |
| 5 | Mufa naprawcza dwudzielna | dn 63 | PE | 2 szt. |
| 6 | Trójnik siodłowy DAA FRIALEN | dn 63/25 | PE | 1 szt. |
| 7 | Mufa elektrooporowa | dn 25 | PE | 1 szt. |
| 8 | Zaślepka elektrooporowa | dn 25 | PE | 1 szt. |
| 9 | Kolano elektrooporowe | dn 25 | PE | 1 szt. |
| 10 | Połączenie PE/stal z zaworem do montażu kolumny odpowietrzającej | dn 25/ DN20 | PE/stal | 1 szt. |

Należy stosować tylko i wyłącznie wyroby budowlane spełniające obowiązujące wymagania dla wyrobów budowlanych stosowanych przy budowie sieci gazowych i muszą być oznakowane zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami).

Kadłub armatury z PE i jej kielichy lub bose końce lub kielichy zgrzewane elektrooporowo powinny mieć wytrzymałość ciśnieniową, co najmniej taką jak rura, z którą mają być zgrzane.

Współczynnik bezpieczeństwa c (odwrotność współczynnika projektowego, który wynosi 0,5) dla rur, kształtek i armatury przeznaczonych do przesyłania paliw gazowych powinien wynosić c=2 (1/0,5) lub więcej.

Projektowana armatura na gazociągach i przyłączach musi spełniać te same wymagania pod względem wytrzymałości, co armatura stosowana w stacjach gazowych zgodnie z ZN-G-4120:2004 tj. PN dla sieci nowo budowanych:

- ·         dla MOP <= 0,5 MPa                             		 nie mniejsze niż PN 10

- ·         dla MOP > 0,5 MPa i MOP <=1,6 MPa    	 nie mniejsze niż PN 25

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA– PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- Rysunek 1 - SCHEMAT MONTAŻOWY -  w skali 1:500

|  | AURA Plus Sp. z o.o. ul. Antoniego Baraniaka 96/98 61-245 Poznań tel.: 575 702 039 www.auraplus.pl |  |
| --- | --- | --- |

- OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

SIEĆ GAZOWA ś/c PE 100 RC SDR 11 dn 63 (kat. XXVI)

jedn. ewid. GMINA SUCHY LAS 302115_2

obręb SUCHY LAS 0004

ul. SPRZECZNA dz. 931/2

| INWESTOR: | Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las |
| --- | --- |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	2

Warunki techniczne	4

Wypis z rejestru gruntów	8

Decyzja Wójta Gminy Suchy Las	9

Mapa ewidencyjna	11

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Obiekt budowlany

Sieć gazowa ś/c dn 63 PE 100 RC SDR 11

Suchy Las ul. Sprzeczna dz. 931/2

- Inwestor

Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las

- Projektant

mgr inż. Magdalena Rosikiewicz WKP/0369/POOS/11

- Przewiduje się następującą kolejność realizacji robót

- Wytyczenie trasy projektowanego uzbrojenia

- Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni utwardzonych

- Wykonanie wykopów

- Roboty montażowe sieci gazowej

- Odbiór robót montażowych

- Zasypanie wykopów, uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych prac

- Próby szczelności i wytrzymałości przewodów

- Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Budowa sieci gazowej przewidziana jest w poboczu ulic, stąd na terenie przewidzianym pod inwestycję występuje lub jest w realizacji inne uzbrojenie podziemne: linie energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Prace prowadzone w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem właściciela danego uzbrojenia.

- Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- Wpadnięcie do wykopu – w czasie wykonywania wykopów

- Zasypanie ziemią w wykopie – w czasie wykonywania wykopów wąsko przestrzennych, podczas montażu rurociągów i ich elementów

- Potknięcie się na tym samym poziomie

- Poślizgnięcie się na tym samym poziomie

- Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu

- Rozerwanie się części narzędzi ręcznych

- Najechanie przez środki transportu drogowego

- Uderzenie przez części ruchome i wirujące

- Uderzenie o nieruchome przedmioty

- Porażenie prądem – szczególnie podczas prowadzenia robót w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych

- Hałas – w czasie wykonywania wykopów, zagęszczania gruntu, podczas pracy sprężarki

- Upadek z wysokości – podczas wykonywania wykopów i ich zasypywania

- Spadające przedmioty – w czasie wykonywania wykopów i ich zasypywania, podczas montażu rurociągów i ich elementów

- Poparzenie, wybuch gazu – podczas montażu rurociągów i ich elementów, spawania

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracowników z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu planowanych robót. Polega ona na praktycznym i poglądowym omówieniu istniejących lub mogących wystąpić zagrożeń, a także wskazania metod i środków zapobiegawczych.  Instruktaż przeprowadza mistrz wyznaczony przez kierownika budowy (kierownika robót). Nadzór nad prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy. Szkolenie należy zaewidencjonować, a jego odbycie powinno być potwierdzone podpisem pracownika.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia

Pracownicy wykonujący roboty ziemne i instalacyjne zobowiązani są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. Sprzęt i narzędzia robocze używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej sprawności technicznej. Każda grupa  robocza powinna posiadać apteczkę podręczną z wyposażeniem materiałów opatrunkowych i pierwszej pomocy.

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przestrzegać przepisów i zasad BHP. Kierownik budowy ma obowiązek dopilnowania prawidłowego wykonania wykopów wąskoprzestrzennych, pozostałych robót ziemnych i budowlano-montażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Teren robót należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych barierami ochronnymi lub taśmą ostrzegawczą.

Jeśli przewidywane roboty będą trwały ponad 30 dni lub ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni zgodnie z Prawem budowlanym obowiązkiem kierownika budowy jest opracowanie planu BIOZ.

- Warunki techniczne

- Wypis z rejestru gruntów

- Decyzja Wójta Gminy Suchy Las

- Mapa ewidencyjna

- Uzgodnienie PSG